СЕТЬ ПРИБОРОВ

ВЗЛЕТ СП

Руководство пользователя

Версия 1.5

Санкт-Петербург

2005

Фирма ЗАО «Взлет» является исключительным правообладателем программного комплекса Взлет СП.

Воспроизведение (полное или частичное) в любой форме, любыми способами; распространение;  модификация, в том числе перевод на другие языки и иное использование программного комплекса Взлет СП разрешается исключительно по лицензии ЗАО «Взлет».

Лицензиат имеет право на использование комплекса Взлет СП только в соответствии с положениями лицензионного договора.

Исключительное право ЗАО «Взлет» на данный программный продукт защищается законом. Нарушение прав правообладателя влечет за собой гражданскую и административную ответственность.

Вышеупомянутая ответственность не распространяется  на копирование и передачу данного Руководства пользователя, а также программного обеспечения,  представленного на Интернет-странице фирмы по адресу  http://www.vzljot.ru

Россия, 190121, Санкт-Петербург, ул. Мастерская, дом 9

 ЗАО «Взлет», 2002

Телефон	- (812) 714 75 32

Факс		- (812) 714 71 38

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7

1. Порядок ознакомления с руководством	9

1.1 Задача  технологического контроля	9

1.2 Ведение баз данных и подготовка отчетов	9

1.3 Встраивание комплекса в существующие системы	10

1.4 Работа с одиночным прибором	10

2. Подготовка рабочего места	11

2.1 Использование пакета  MS Office	11

2.2 Установка программных средств	11

2.3 Назначение электронного ключа	12

2.4 Лицензионные ограничения и их изменение	12

2.5 Сопровождение комплекса	14

3. Возможные конфигурации сети	15

3.1 Приборные шины	15

3.1.1 Шина Взлет	18

3.1.2 Маркерная шина	19

3.2 Кольцо приборов	21

3.3 Объединение шин и колец	22

4. Программное описание объектов	27

4.1 Виды объектов	27

4.2 Описание групп	28

4.2.1 Доступ в корпоративных сетях	30

4.2.2 Особенности заполнения бланков	31

4.2.3 Описание объединенных шин	32

4.3 Составление наборов	33

4.4 Свойства наборов и массивов	35

4.5 Использование списков	37

4.6 Диаграммы, мнемосхемы и динамические таблицы	38

4.7 Описание одиночного прибора	42

5. Обмен данными	43

5.1 Демонстрационный режим	44

5.2 Взаимодействие с оператором	45

5.2.1 Чтение и запись параметров	46

5.2.2 Графическое представление данных	47

5.2.3 Считывание массивов и архивов	50

5.3 Пакетный режим	51

5.4 Просмотр накопленных данных	52

5.5 Специальные приложения	54

5.5.1 Периодическая рассылка параметров холодной воды	54

5.5.2 Управление дозированием	55

5.5.3 Охранная и аварийная сигнализация	56

6. Обслуживание узлов учета	60

6.1 Основные возможности	60

6.2 Описание узла	62

6.3 Списки узлов	68

6.4 Составление заданий	69

6.5 Сбор данных	72

6.5.1 Телефонный доступ	72

6.5.2 Особенности применения переносных устройств	73

6.5.3 Портативный компьютер	74

6.5.4 Считывающее устройство ПУИ-ТСР	75

6.5.5 Считыватель архивных данных АСДВ-020	76

6.6 Просмотр архивов	77

6.7 Вывод отчетов	79

6.8 Отчеты одиночного прибора	83

6.9 Изменение существующих форм и создание новых	84

6.10 Отчеты составного узла	86

6.11 Договорные температурные графики	87

6.12 Диспетчеризация и учет на основе сотового GPRS-адаптера	87

6.12.1 Описание узлов с GPRS-подключением	89

6.12.2 Процедуры сбора учетных данных	89

6.12.3 Прием, отображение и сохранение диспетчерских сообщений	91

6.12.4 Особенности использования режима CSD	93

7. Передача данных в приложения пользователя	94

7.1 Интерфейс DDE (Dynamic Data Exchange)	94

7.1.1 Чтение параметров, массивов и архивных таблиц	96

7.1.2 Запись параметров и элементов массивов	99

7.1.3 Отладка пользовательских приложений	100

7.1.4 Особенности работы через модем	101

7.2 Интерфейс OPC (OLE for Process Control)	102

7.2.1 Чтение и запись параметров	102

7.2.2 Чтение архивных таблиц	103

8. Подключение приборов к компьютерам	105

8.1 Приборы  СПТ960, СПГ705,706, СПЕ541	105

8.1.1 Настройка приборного интерфейса	105

8.1.2 Интерфейс RS-232	106

8.1.3 Интерфейс ИРПС	107

8.1.4 Телефонный модем	107

8.1.5 Кольцо приборов	109

8.2 Приборы СПТ961, СПГ761,762,763, СПЕ542	111

8.2.1 Настройка приборного интерфейса	111

8.2.2 Интерфейс RS-232	113

8.2.3 Интерфейс RS-485	114

8.2.4 Телефонный модем	115

8.2.5 Оптический интерфейс МЭК1107	116

8.2.6 Радиомодем	117

8.2.7 Маркерная шина	119

8.3 Приборы фирмы «Взлет»	120

8.3.1 Настройка приборного интерфейса	120

8.3.2 Серия конфигурационных адаптеров Взлет АС	121

8.3.2.1 Адаптер сетевых протоколов АСПВ-010	121

8.3.2.2 Адаптер сотовой связи АССВ-030	123

8.3.3 Интерфейс RS-232	124

8.3.4 Интерфейс RS-485	125

8.3.5 Телефонный модем	127

8.3.6 Радиомодем	130

8.3.7 Шина Взлет	132

8.3.8 Объединение шин разного типа	137

8.3.9 Особенности подключения приборов	140

8.3.9.1 Плата интерфейса RS-485	140

8.3.9.2 Теплосчетчик MT200DS	140

8.3.9.3 Теплосчетчик ТСРВ-010, 010М	141

8.3.9.4 Теплосчетчик ТСРВ-02X	142

8.3.9.5 Теплосчетчик ТСРВ-030	143

8.3.9.6 Ультразвуковой расходомер УРСВ-010М (Взлет РС)	144

8.3.9.7 Ультразвуковой расходомер УРСВ-110 (Взлет МР)	144

8.3.9.8 Ультразвуковой расходомер УРСВ-02Х (Взлет МР)	144

8.3.9.9 Ультразвуковой расходомер УРСВ-04Х (Взлет МР)	145

8.3.9.10 Ультразвуковой расходомер УРСВ-5XX (Взлет МР)	146

8.3.9.11 Ультразвуковой расходомер Взлет РСЛ	147

8.3.9.12 Ультразвуковой уровнемер Взлет УР	147

8.3.9.13 Электромагнитный расходомер МР400	147

8.3.9.14  Электромагнитный расходомер ЭРСВ-0ХХ, -3ХХ (Взлет ЭР)	148

8.3.9.15  Регистратор токовый (Взлет РТ)	149

8.3.9.16  Регулятор отопления (Взлет РО)	149

Введение

Возрастание доли энергетических затрат в стоимости многих видов продукции вызвало увеличение производства средств учета и контроля энергопотребления. Только для учета тепла и теплоносителей на начало 2001 года в Государственном реестре средств измерений было зарегистрировано более 150 типов приборов.

Ежегодно ведущими производителями выпускаются десятки тысяч подобных приборов. При таких масштабах внедрения большое значение приобретает автоматизация сбора информации. Здесь можно выделить две основные задачи. Первая - это построение диспетчерских систем, контролирующих процессы производства и распределения энергии, и вторая – построение систем сбора данных об энергопотреблении, на базе которых производятся коммерческие расчеты.

Как правило, серийные программные системы в этой области разрабатываются изготовителями приборов и поддерживают только собственную продукцию. Часто это достаточно простые программы, предназначенные для  обмена информацией с одиночным прибором. Они не имеют эффективных средств работы со сложными объектами, на которых устанавливается  большое количество приборов, выполняющих учет по разным видам энергии.

Отсутствие стандартов, регулирующих обмен данными с приборами энергоучета, привело к появлению большого количества внутрифирменных протоколов, недостаточно документированных и не отличающихся стабильностью соглашений. Поэтому  построение универсальной системы контроля и учета, на наш взгляд, задача нереализуемая. Разработчики всегда вынуждены ограничить номенклатуру. Парк приборов, поддерживаемый программным комплексом Взлет СП, охватывает приборы фирмы «Взлет» и приборы последних поколений фирмы  «Логика».

Области использования этих приборов хорошо дополняют друг друга. Продукция фирмы «Взлет» позволяет организовать эффективный учет тепла и теплоносителей, а также различных жидкостей, включая нефть и нефтепродукты с использованием расходомеров и уровнемеров. Вторичные приборы фирмы «Логика» обеспечивают учет природного и технических газов, электрической энергии и мощности. Производство фирмой «Взлет» расходомеров жидкости в незаполненных трубопроводах позволяет в рамках одной системы автоматизировать и учет сточных вод. Таким образом, выбранный парк приборов позволяет построить комплекс для автоматизации учета и контроля энергопотребления по основным видам энергии и энергоносителей, как на промышленных предприятиях, так и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Комплекс Взлет СП имеет средства для  решения двух указанных выше задач. При этом для средних предприятий и региональных систем коммерческого учета, включающих несколько сотен узлов, он предлагает законченные решения.

В уже существующие системы пользователя, а также в SCADA-системы крупных предприятий компоненты комплекса могут быть встроены посредством OPC-интерфейса. Возможно использование DDE-интерфейса,  широко применяемого в операционных системах Windows. В обоих случаях компоненты являются информационным источником, взаимодействующим с приборами. Реализация  интерфейсов подробно описана в настоящем документе. Комплекс имеет средства для работы в корпоративных сетях предприятий, автоматического запуска необходимых приложений на сетевых компьютерах и организации их взаимодействия.

В заключение для пользователей комплекса СПСеть, поставляемого фирмой «Логика», отметим сходство и различие программных продуктов. Оценку можно считать достаточно объективной, поскольку оба комплекса разработаны одними и теми же специалистами.

Во-первых,  СПСеть не содержит законченные средства  решения второй основной задачи – сбор данных для подготовки коммерческих отчетов. Во-вторых, она поддерживает только приборы фирмы «Логика», что существенно ограничивает потенциал расширения системы на другие виды учета, которые обеспечивают, например, приборы фирмы «Взлет». Наконец, комплекс Взлет СП продолжает развиваться и сопровождается.

Комплекс Взлет СП функционирует в среде всех операционных систем семейства Windows. Система СПСеть имеет ограничения использования и не содержит ОРС-интерфейс. Комплекс работает в корпоративных сетях и глубоко интегрирован с пакетом MS Office. Используя объекты пакета, он обеспечивает работу с электронными таблицами и использует привычные для большинства пользователей средства графического отображения, а также конструирования отчетов.  По существу, комплекс является встроенным источником данных для офисных приложений. Такие средства отсутствуют в системе СПСеть.

В комплексе Взлет СП описание технических средств, которое выполняется только на этапе запуска системы,  вынесено в отдельное приложение. Это существенно упростило органы управления других приложений. Расширен смысл понятий группа и набор. В результате понятие пакет стало излишним, и оно исключено. Искусственное разделение приложений на интерактивные и пакетные устранено. Эти меры  существенно упростили приемы работы .

Поскольку комплекс СПСеть выпускается с 1993 г. и достаточно широко распространен, разработчики  Взлет СП сохранили форматы  внутрисистемной передачи  данных. Это обеспечивает приложениям пользователя совместимость снизу вверх -  по направлению от СПСеть к  Взлет СП.

1. Порядок ознакомления с руководством

Комплекс Взлет СП обеспечивает решение нескольких разнородных задач, некоторые из которых могут  не представлять интереса для конкретного пользователя. Поэтому здесь обсуждается порядок работы с руководством в конкретных случаях. Надеемся, что это сэкономит усилия.

С частью материала необходимо ознакомиться вне зависимости от решаемой задачи. Это относится к главе 2, в которой описывается подготовка комплекса к эксплуатации и порядок его расширения и сопровождения. При разъяснении работы программ жирным шрифтом выделяются наименования пунктов меню и кнопок управления.  Другая достаточно объемная часть носит справочный характер и не требует прочтения от начала до конца. Это касается главы 8, в которой описываются варианты аппаратного подключения различных приборов. В необходимых случаях на ее разделы делаются ссылки.

Комплекс постоянно развивается, поэтому описание некоторых новых возможностей может отсутствовать в бумажном варианте документа.  Последний электронный вариант находится на компакт диске в папке Doc.  Кроме того, вызываемая из программ справка тоже строится на основе последнего варианта.

1.1 Задача  технологического контроля

Первый шаг при построении системы технологического контроля – это определение состава и конфигурации приборной сети. Такие данные необходимы для основного приложения, управляющего информационным доступом к сетевым приборам. Вопрос подробно обсуждается в главе 3.  Второй шаг – это составление типовых запросов, то есть формирование перечней параметров, которые описывают контролируемые состояния объекта. В дальнейшем пользователю нет необходимости при каждом запросе формировать перечни. Он должен просто ссылаться на ранее подготовленные.  Эти вопросы обсуждаются в главе 4.

Система технологического контроля может быть построена как интерактивная, когда оператор взаимодействует с программой. Этот режим характерен для диспетчерских приложений. Другой вариант работы – это накопление технологических данных без их параллельного отображения. Анализ данных производится позже. Здесь оператор не участвует в работе, а  задаются списки интересующих параметров, период опроса и базы данных, куда требуется помещать данные. Задача описана в главе 5.

1.2 Ведение баз данных и подготовка отчетов

Предполагается, что в этой задаче нет необходимости следить за текущими параметрами объектов.  Требуется получить и разместить в базе данных суточные и/или часовые архивные данные, накопленные в приборах, и затем на их основании по заданным формам автоматически подготовить коммерческие отчеты.

Перенос данных может осуществляться разными способами. Типовыми являются обмен по телефонным каналам или использование специальных считывающих устройств и переносных компьютеров класса Notebook.

В качестве источников информации рассматриваются отдельные приборы установленные на узлах учета, не обязательно входящие в приборную сеть. Структура таких систем достаточно проста, однако  количество задействованных приборов может достигать нескольких сотен. В этом заключается специфика задачи. Описание средств ее решения  сосредоточено в главе 6. Знакомство с главами 4 и 5 необязательно.

1.3 Встраивание комплекса в существующие системы

Данная задача решается двумя путями. Во-первых, можно с помощью средств, упомянутых в  разделе 1.1, организовать периодическое пополнение баз данных, из которых приложения пользователя будут извлекать необходимую информацию. Пользователь указывает требуемую структуру таблиц, а также их размещение.  Такое решение предполагает ознакомление с содержанием глав 4 и 5.

Второй путь предполагает, что используется центральное приложение комплекса, обеспечивающее транспортировку данных в приборной сети. Интерфейс между ним и приложениями пользователя осуществляют средства динамического обмена данными, DDE. Необходимая информация для встраивания содержится в главах 4 и 7. Глава 4 знакомит с подготовкой описания приборной сети, а глава 7 – с реализацией собственно обмена, в котором используется такое описание.

1.4 Работа с одиночным прибором

Хотя работа с одним прибором является частным случаем системы, мы посчитали необходимым выделить его, т.к. это достаточно распространенный вариант. Вынуждать пользователей одиночного прибора, вникать в особенности построения приборных сетей  для того, чтобы потом правильно отказаться от их использования, было бы неверно.

Если прибор используется для технологического контроля, достаточно познакомиться со всем разделом 4.6 и главой 5. Если требуется подготавливать только отчеты о потреблении, то достаточно познакомиться только с разделом 6.8. В остальных вопросах необходимо руководствоваться теми же рекомендациями, которые даны здесь для общих случаев.

2. Подготовка рабочего места

Поставочный комплект Взлет СП включает в себя настоящее руководство, дистрибутивный компакт диск и электронный ключ защиты. Эти составляющие позволяют организовать одно рабочее место, то есть обеспечить информационный доступ к оговоренному при поставке количеству приборов со стороны одного компьютера.

2.1 Использование пакета  MS Office

Компоненты Взлет СП широко используют объекты MS Office. Объекты Excel используются для графического отображения данных и их представления в виде электронных таблиц с включением соответствующих возможностей обработки, объекты Access – для подготовки отчетных документов. От пользователя не требуется обязательного приобретения навыков работы с офисными приложениями. По тексту указывается, где такие знания могут предоставить новые возможности. Конфигурация офиса должна включать Access и Excel в стандартном составе.

Если офис не установлен на компьютере, то Взлет СП будет обеспечивать сбор накопление и отображение данных, но без перечисленных  выше возможностей.

На компьютере могут быть установлены различные версии офиса: MS Office 97/2000/XP. В случае  если используется MS Office 97, доступными будут только графические и табличные возможности Excel. Подготовка отчетов с помощью объектов Access из этого пакета будет невозможна.  Если на компьютере одновременно установлены разные версии офиса, комплекс Взлет СП автоматически будет использовать объекты более поздней версии.

Установка офисного пакета может выполняться как до установки комплекса, так и после.

2.2 Установка программных средств

Все компоненты Взлет СП расположены на установочном компакт диске. Диск содержит два каталога: MAIN и COPY. Оба каталога идентичны по составу и инсталляция Взлет СП может быть выполнена из любого. При наличии ошибок чтения в каталоге MAIN можно использовать каталог COPY.

Если ошибки чтения встречаются в основном каталоге и в его резервной копии, но в разных файлах, то можно создать инсталляционный каталог на жестком диске, отобрав в него копированием из MAIN и COPY полный комплект инсталляционных файлов.

Процедура инсталляции не отличается от таковой для большинства Windows-продуктов. Необходимо, находясь в корневом каталоге компакт диска, запустить программу Setup.exe и далее следовать всем ее сообщениям. Если инсталляционный каталог создан копированием с компакт диска на жесткий диск, то Setup  запускается из него.  Обычный диалог выбора папок и групп дополнен диалогом установки драйвера электронного ключа, в котором предлагается Установить или  Переустановить драйвер. Это предложение следует принять.  Во время инсталляции  нет необходимости устанавливать электронный ключ в компьютер. Он необходим только при работе.

Исполняемые компоненты при установке образуют группу Взлет СП. Она размещается   в  разделе Программы  пускового меню.

При необходимости удаление установленного комплекса осуществляется через панель управления. Для этого в панели выбирается функция Установка и удаление программ  и в окне  Добавить/Удалить... указывается комплекс.

2.3 Назначение электронного ключа

Электронный ключ используется для защиты от тиражирования комплекса Взлет СП, то есть от создания рабочих мест без приобретения дополнительных комплектов.  Кроме того, с помощью ключа контролируется объем использования программ. Во время работы штатной версии ключ должен быть установлен в любой из USB-портов компьютера. Демонстрационная версия работает без ключа.

Если в процессе эксплуатации драйвер ключа разрушился, то программы начнут выдавать сообщения об отсутствии ключа. В этом случае драйвер можно переустановить, запустив с компакт-диска ...\Fidus\instdrv.exe.  Если переустановка не устраняет проблему, то следует провести тестирование аппаратуры утилитой ...\Fidus\Grddem32.exe.

2.4 Лицензионные ограничения и их изменение

Стоимость поставляемого рабочего комплекта зависит от его ресурсных возможностей, то есть от количества приборов, с которыми  допускается осуществлять информационный обмен. В некоторых случаях может оговариваться и срок использования отдельных программ.

При заказе пользователь указывает предельное количество приборов, подключаемых к компьютеру,  а программы во время работы контролируют соблюдение данного условия.  Это составляет суть лицензионных ограничений.

Комплекс поддерживает работу в корпоративных сетях, то есть при организации нескольких рабочих мест в сети приложение, запущенное на одном рабочем месте, может осуществлять информационный доступ к приборам, которые подключены к другому рабочему месту. Доступ через компьютерную сеть не входит в лицензионные ограничения.  Важно, чтобы на каждом рабочем месте количество приборов, подключенных через этот компьютер, не превосходило ограничений.

Заказ и контроль осуществляются раздельно по количеству приборов фирмы «Взлет» и по количеству приборов сторонних производителей. При изготовлении поставочного комплекта ограничения записываются в его электронный ключ. Там же сохраняется номер лицензии, на который пользователь ссылается при получении услуг по сопровождению.

Перед запуском приборной сети в эксплуатацию пользователь подготавливает ее описание, и регистрирует описание в ключе. В период эксплуатации состав сети должен оставаться постоянным. Предложение подтвердить регистрацию выводится каждый раз, когда выполняется запрос на получение информации из сети, а описание ее состава изменено.

Допустимое число регистраций ограничивается. Оно в десять раз превышает суммарное число приборов в сети. Этого достаточно, чтобы обеспечить модернизацию и реконфигурацию системы.

Лицензионные данные можно просмотреть, запустив приложение Spserver (см. начало главы 5) и вызвав пункт меню Файл > Лицензия.  Они  автоматически записываются в файл license.txt при первом же запуске  Spserver. Файл размещается в рабочем каталоге и служит резервной копией лицензионной информации на случай отказа электронного ключа.

Внимание!

После установки комплекса необходимо проверить соответствие записанных в ключ ограничений сделанному заказу. В случае отказа ключа в процессе дальнейшей эксплуатации его замена с восстановлением ограничений  возможна только при указании номера лицензии.

Если сеть приборов расширяется или необходимо продлить срок работы программ, пользователь делает соответствующий заказ, прилагая к нему копию текущего файла license.txt. После оплаты новых возможностей пользователю передается файл XXXX.lic, где XXXX – номер лицензии или другая информация, идентифицирующая данный заказ.  В рабочем каталоге комплекса имеется утилита Newlic.exe. Ее необходимо запустить и в ответ на запрос указать  размещение присланного файла.  Утилита внесет необходимые изменения в ключ и сформирует новый файл license.txt.

При нарушении правил эксплуатации хранящаяся в ключе информация может разрушиться, но ключ остаться работоспособным. В этом случае программы будут выводить сообщение «Электронный ключ не является ресурсным». Поставщик может восстановить информацию, передав пользователю аналогичный файл XXXX.lic. При обращении по этому вопросу  необходимо прислать по электронной почте файл license.txt.

2.5 Сопровождение комплекса

Комплекс Взлет СП состоит из программ и различных описаний, сосредоточенных в базах данных. Поскольку он постоянно развивается, программы и данные могут претерпевать изменения. Появляются новые версии продукта. Для внесения изменений и дополнений в ранние версии используются сервисные пакеты. Они размещаются в Интернете на сайте фирмы по адресу http://www.vzljot.ru. Оттуда пакеты могут быть скопированы для обновления пользовательского экземпляра. На эту операцию не накладывается никаких ограничений.

Сервисный пакет представляет собой утилиту с типовым именем spYY_XX, где YY указывает номер версии, в которую пакет вносит изменения, а XX – это порядковый номер пакета. Каждый последующий пакет выполняет действия всех предыдущих, относящихся к данной версии.

Кроме пакетов изменений используются пакеты обновлений. Они имеют типовые имена upVV_ZZ, которые указывают, что пакет обновляет версию VV до версии ZZ. На сайте размещаются все ранее выпускавшиеся пакеты обновлений и один последний пакет изменений. Например, если пользователь, имеющий комплекс версии 1.0, хочет обновить его  до текущего состояния версии 3.0, и на сайте имеется сервисный пакет sp30_04, то он должен последовательно выполнить пакеты up10_20, up20_30 и sp30_04.

При запуске всех утилит происходит их разархивация и автоматический запуск служебных программ. Эти программы выполняют требуемые замещения и добавления. Затем все ненужное удаляется. Утилиты могут запускаться в любом каталоге. По системному реестру они самостоятельно определяют размещение комплекса Взлет СП. Перед запуском утилит обновления настоятельно рекомендуется закрывать все работающие приложения.

Все утилиты допускают повторный запуск, если процесс обслуживания не был завершен. Перед обслуживанием целесообразно выполнить резервное копирование баз данных Spbase.mdb и Spdef.mdb, размещенных в рабочей папке комплекса. Они содержат основные пользовательские описания и данные. Если по каким-либо причинам не удается завершить процесс обслуживания даже при повторных запусках, для гарантированного перехода в исходное состояние необходимо удалить комплекс, затем выполнить начальную установку и восстановить базы по резервным копиям.

Для оперативного решения возникающих  вопросов сопровождения могут  использоваться:

(812) 714 81 57 	- телефон,

sp@vzljot.ru 	- электронная почта.

При этом необходимо ссылаться на номер лицензии.

3. Возможные конфигурации сети

Информационно-измерительная система Взлет ИИС (зарегистрирована за №24591-03 в Государственном реестре средств измерений, Сертификат Госстандарта об утверждении типа средства измерений №14524 от 07.04.2003) представляет собой совокупность измерительных приборов учета энергии и энергоносителей и программно-аппаратных средств локального и удаленного информационного доступа к ним. Ядром системы является программный комплекс Взлет СП . Комплекс позволяет осуществлять объединение приборов и компьютеров в виде сетевых структур.

При построении сети приборов используются два базовых способа их объединения: шина и кольцо. В обоих случаях связь осуществляется с помощью двухпроводных линий, но электрические сигналы и применяемые протоколы различаются.  Дополнительное оборудование (адаптеры, модемы и т.п.) позволяют комбинировать эти способы и строить более сложные структуры.

Особенностью кольцевого объединения является то, что сообщения пересылаются по кольцу последовательно в одном направлении от прибора к прибору, пока не достигнут прибора-адресата.  В случае разрыва кольца нарушается обмен: либо запрос невозможно передать прибору, либо ответ становится недоступным источнику запроса.  При шинной организации любое сообщение становится доступным сразу всем абонентам шины. Ее разрыв не исключает возможность двунаправленного обмена в каждом из оставшихся сегментов.

Шинное объединение используется во всех приборах фирмы «Взлет» и в современных приборах фирмы «Логика». Кольцевое объединение применяется в устаревших, но эксплуатирующихся до сих пор, приборах фирмы «Логика». Ниже более подробно рассматривается каждый из вариантов объединения и используемые технические средства. Выделен случай подключения одного прибора к одному компьютеру.

3.1 Приборные шины

Шинное объединение приборов основывается на рекомендации RS-485, которая с течением времени была оформлена как стандарт ANSI TIA/EIA-485-A (Standard for electrical characteristics of generators and receivers for use in balanced digital multipoint systems). Более широкое распространение в отечественной  литературе получил термин интерфейс RS-485.

Стандарт оговаривает только характеристики приемо-передатчиков. Он не регламентирует протоколы обмена, характеристики линий связи,  присоединительных разъемов и т.п. При обмене в каждый момент времени на шине может быть включен только один передатчик, остальные находятся в состоянии высокого  импеданса (в третьем состоянии). Все приемники подключены к шине постоянно. Чувствительность и входное сопротивление приемников таковы, что нагрузочная способность передатчика обеспечивает надежную передачу сообщений при 32 подключенных к шине приемниках и двух согласующих сопротивлениях по 120 Ом.

Для информационного обмена все приемо-передатчики включаются параллельно. Другими словами, необходимо обеспечить электрическое объединение двух групп контактов: все контакты A (иногда они обозначаются  DATA*, DATA- или просто знаком минус) объединяются между собой, и все контакты В (иногда они обозначаются  DATA, DATA+ или просто знаком плюс), в свою очередь, объединяются между собой.  Такое объединение может достигаться с помощью различных топологий: шина, звезда, дерево и т.п.

Все топологии, обеспечивающие параллельное включение, допустимы. Однако они  приводят к неодинаковому искажению сигнала. Наибольшее влияние на устойчивость обмена оказывают искажения, возникающие в результате отражения сигнала от концов линии связи. Для их уменьшения на концах устанавливаются согласующие сопротивления, соответствующие волновому сопротивлению линии. Обычно их значение 100–120 Ом.

При шинной топологии используются два согласующих сопротивления. Нагрузочная способность стандартного передатчика допускает их подключение. В справочном приложении к стандарту приведена экспериментальная кривая, полученная при использовании согласующих сопротивлений 100 Ом и витой пары телефонного кабеля с проводниками 24 AWG. Характеристики проводников: диаметр 0.511 мм,  емкость пары 50 пФ/м, сопротивление петли 170 Ом/км. Зависимость показывает, что высокая надежность обмена обеспечивается на скоростях до 100 Кбит в секунду при длине шины до 1200 метров. Максимальная скорость обмена, используемая в приборах, существенно ниже. Она не превышает 19.2 Кбит в секунду, поэтому надежный обмен может осуществляться и на больших расстояниях.

Если используется звездообразная или древовидная топология, то узлов и окончаний линий связи, от которых может происходить отражение сигнала, становится больше, чем два. При установке большего числа согласующих сопротивлений происходит перегрузка передатчика, в результате которой может неприемлемо упасть уровень сигнала. Использование согласующих сопротивлений становится невозможным. Поэтому существует мнение, что допустима только  шинная топология, а предельная длина шины – 1200 м. Однако это не так.

Отказ от использования согласующих сопротивлений при не шинных конфигурациях не означает, что информационный обмен в принципе невозможен. Это в каждом случае определяется экспериментально, т.к. сформулировать  конкретные ограничения при всем многообразии топологий, характеристик проводников и т.п. не представляется возможным. Можно указать только общую зависимость: снижение скорости обмена уменьшает влияние искажений, вносимых отсутствием согласующих сопротивлений, и увеличивает допустимую длину сегментов. Ниже, в таблицах, приводятся сведения, дающие представления о допустимой протяженности и электрических параметрах проводников, когда согласующие сопротивления не используются.

В первой таблице дается экспериментально полученная оценка качества взаимного обмена двух абонентов, между которыми устанавливался RC имитатор двухпроводной линии. Электрическая схема имитатора соответствует ГОСТ.7153-85 "Аппараты телефонные. Общие технические условия". Приняты следующие обозначения:

- связь устойчивая, не более 2% потерянных сообщений;

 - связь отсутствует,  более 80% потерянных сообщений;

Рассматривались три нагрузки: малая RCM  (R=500 Ом, C= 0.1 мкФ); средняя RCС (R=500 Ом, C=0.5 мкФ) и большая RCБ  (R=3 кОм, C= 0.5 мкФ). Средняя нагрузка по упомянутому ГОСТу соответствует 5 км "усредненной" телефонной линии.

Полученные результаты представляют собой обобщение для любых абонентов шины (приборов и адаптеров), рассматриваемых в настоящем документе. В некоторых случаях были получены более высокие результаты, но здесь приводятся справедливые для всех.

Данные первой таблицы и характеристики затухания конкретных типов кабелей позволяют оценить возможную длину линии связи. Эти длины приведены во второй таблице. При составлении таблицы использовались проспекты зарубежных фирм и справочник "Городские телефонные кабели" под редакцией Д.Л.Шарле, М., "Радио и связь", 1984.

Приведенные данные показывают, что можно использовать телефонные кабели, коммутируя пары в кросс-шкафах АТС, участки проложенной ранее, но не используемой телефонной разводки в помещениях и т.п.  Если такое решение оказывается недостаточно надежным, то наилучшие результаты могут быть достигнуты при прокладке новых линий связи со строго шинной топологией и согласующими сопротивлениями на концах. На рассматриваемой маркерной шине согласующие сопротивления не применяются. В дальнейшем под шиной будет пониматься параллельное включение приемо-передатчиков вне зависимости от фактической топологии.

3.1.1 Шина Взлет

Большинство приборов фирмы «Взлет» имеют интерфейс RS-485, либо допускают установку опционного модуля, реализующего этот интерфейс. Вне зависимости от их функционального назначения они могут быть объединены одной шиной.

По своей внутренней организации шина Взлет является шиной с одним ведущим  абонентом и остальными – ведомыми. Ведущий абонент управляет передачей сообщений. Он может сформировать запрос к любому ведомому абоненту или вывести широковещательное сообщение, направленное ко всем абонентам одновременно.  Ведомый абонент может выводить сообщение только в ответ на направленный к нему запрос в пределах ограниченного интервала времени после запроса.

На шине Взлет используется два протокола: Modbus и Bitbus. Оба протокола предназначены для шин с одним ведущим абонентом. Их подробное описание размещено на сайте фирмы по адресу http://www.vzljot.ru

Структура сообщений в обоих протоколах такова, что возможно их одновременное использование. То есть к шине могут быть подключены приборы, использующие разные протоколы. Это обстоятельство должен учитывать только ведущий абонент, формируя запросы.

Большинство приборов поддерживает обмен по шине со скоростями 600,1200,2400,4800,9600 и 19200 бит в секунду. Для всех абонентов задается одинаковая скорость работы. Логическая емкость шины (число допустимых адресов) превышает 200. Однако следует учитывать, что нагрузочная способность передатчика рассчитана только на  32 приемника при двух согласующих сопротивлениях. Размещение на шине большего числа абонентов требует использования специальных устройств – повторителей.

Компьютер выполняет функции ведущего абонента, поэтому к шине может подключаться только один компьютер. Для этого используется многорежимный адаптер АСПВ-010 (режим 2).  Далее этот адаптер подробно описывается.

Возможно применение универсальных преобразователей RS-232/RS-485 сторонних производителей. Они должны обеспечивать гальваническое разделение, защиту от высоковольтных помех, а также автоматическое включение и выключение передатчика без управления со стороны порта RS-232. Последнее условие необходимо, т.к. не все операционные системы позволяют выдерживать временные соотношения по управлению передатчиком. Рекомендуемым изделием является преобразователь MOXA A53 (производитель: http://www.moxa.com).

3.1.2 Маркерная шина

Следующие приборы фирмы «Логика» допускают шинное объединение: СПГ761,762,763; СПЕ542 и СПТ961. Приборы имеют разное функциональное назначение - это газовые корректоры, электросумматор и тепловычислитель. Вне зависимости от функционального назначения приборы могут быть подключены к одной шине. В отношении обмена  информацией они одинаковы.

По своей внутренней организации данная шина является шиной с маркерным доступом. Используемый протокол включает в себя процедуры циркуляции маркера,  захвата шины и контроля ее использования. Данные передаются блоками переменной длины до 5Кб.

Все абоненты шины равноправны в смысле возможности доступа к ней для передачи блока данных. На шине нет постоянно выделенного ведущего, управляющего ее использованием. Получение циркулирующего по шине маркера разрешает абоненту передачу одного блока любому другому абоненту по выбору. Закончив передачу, абонент выводит маркер освобождения, который разрешает доступ к шине другому абоненту. Такая организация обмена называется мультидоступом или множественным доступом.

Обмен может выполняться на скоростях 300,600,1200,2400 и 4800 бит/с. Для всех абонентов задается одинаковая скорость работы. Шина обеспечивает обмен данными между  подключенными к ней приборами и компьютерами общим числом до 30.

Для подключения компьютера к шине используются адаптеры АПС69 и АПС69М1,2. Эти адаптеры производятся фирмой «Логика». Адаптер АПС69 конструктивно представляет собой плату расширения компьютера. Плата устанавливается в любой свободный ISA-слот компьютера. На крепежной скобе адаптера имеется стандартный разъем DB9, два контакта которого A и B используются для подключения к шине.

Адаптеры АПС69М1 и АПС69М2 являются конструктивно законченными изделиями и подключаются к COM-порту компьютера. Они также имеют специальные разъемы c контактами A и B для подключения к шине.

В компьютер можно установить один адаптер АПС69 и несколько (по количеству COM-портов) адаптеров АПС69М.1. Таким способом осуществляется подключение компьютера к нескольким шинам одновременно.

Цепи подключения приборов и адаптеров фирмы «Логика» обладают низким входным сопротивлением (не более 2,5 кОм). Стандартом нормируется входное сопротивление приемников на уровне 12 кОм. Поэтому при использовании согласующих сопротивлений к шине можно подключить не более 8 приборов. В противном случае будет происходить перегрузка передатчиков.

Каждый из приборов имеет дополнительный интерфейс, выполненный в соответствии с рекомендацией RS-232. К нему может быть подключен локальный компьютер или модем для удаленного доступа. Обмен через этот интерфейс может осуществляться на скоростях 300, 600, 1200, 2400, 4800 и 9600 бит в секунду.

В зависимости от исполнения приборы могут иметь узел оптического интерфейса, который конструктивно выполнен в соответствии со стандартом МЭК1107. Оптический интерфейс обеспечивает полное гальваническое разделение с прибором и допускает работу на  перечисленных выше скоростях. Он используется для временного оперативного подключения к прибору.

Через оптический интерфейс или RS-232 прибор обеспечивает информационный доступ ко всем абонентам (приборам и компьютерам), подключенным к шине. В этом случае он выполняет функции ретранслятора  данных. Локальный или удаленный компьютер передает и получает блоки данных. Ретранслятор при этом выполняет процедуры захвата шины и ввода/вывода этих данных "как своих". К одной шине одновременно может быть подключено несколько приборов-ретрансляторов, но не более 30.

3.2 Кольцо приборов

Следующие приборы фирмы «Логика» допускают кольцевое объединение: СПГ705,706; СПЕ541 и СПТ960. Приборы имеют разное функциональное назначение - это газовые корректоры, электросумматор и тепловычислитель. Вне зависимости от функционального назначения приборы могут быть включены в одно кольцо. В отношении обмена  информацией они одинаковы.

При описании кольцевой конфигурации используются два основных понятия: узел и лучевое направление. В узлах располагаются приборы. С помощью двухпроводных линий и адаптеров АПС67 приборы (до 30) объединяются в кольцо.

Приборы осуществляют ретрансляцию принимаемых сообщений, которые могут иметь переменную длину до 1.2 Кб. Таким способом достигается циркуляция информации и передача данных между любыми двумя приборами, включенными в кольцо.

К узлу информация помимо кольца может быть передана по лучевому направлению. Для этого используется дополнительный интерфейс прибора. Подключение к нему может быть выполнено в соответствии со стандартом RS-232 или ИРПС. Скорость обмена по  лучу выбирается из ряда 300, 600, 1200 бит в секунду. На противоположном конце лучевого направления может располагаться компьютер или телефонный модем.

По существу, лучевое направление является входом/выходом в образованное приборами информационное кольцо, так как по лучу и затем по сегменту кольца можно получить информационный доступ к любому прибору. Узел при этом работает как ретранслятор. Каждый луч обеспечивает доступ для одного независимого источника/приемника информации. Максимальное число входов системы равно числу "закольцованных" приборов.

Хотя расстояние между узлами кольца  может достигать нескольких километров, и кольцо может быть достаточно протяженным, в ряде практических случаев оказывается удобным не объединять все приборы в одно кольцо, а разбить сеть на несколько колец. Как правило, такая структурная единица соответствует цеху предприятия. Подключив компьютер цехового диспетчера к одному из приборов, можно обеспечить ему доступ к "своей" информации. Для концентрации данных от всех цехов можно воспользоваться коммутируемыми линиями местной АТС. В этом случае к другому прибору кольца подключается модем. Модем также подключается и к компьютеру - концентратору данных.

Если нет возможности использовать АТС или для оперативности обмена необходимо отказаться от процедуры установления телефонного соединения,  можно применить адаптер для подключения колец к компьютеру. Такую возможность поддерживают адаптеры АПС2, АПС69 и АПС69М.1.

Адаптеры позволяют построить сеть с радиально-кольцевой структурой. АПС2 представляет собой плату расширения персонального компьютера и устанавливается в любой свободный ISA-слот. Он обеспечивает избирательное переключение до восьми лучей ИРПС на один COM-порт компьютера. Каждый луч может быть подключен к любому из приборов одного из колец.

Адаптер АПС69 имеет функциональный узел аналогичный  АПС2. Этот узел содержит два луча ИРПС и соответственно обеспечивает подключение двух колец к одному компьютеру. Он тоже устанавливается в свободный ISA-слот, но в отличие от АПС2 не занимает COM-порт компьютера.

Адаптер АПС69М.1 имеет функциональный узел аналогичный  АПС2.  Этот узел содержит только один луч ИРПС. Адаптер подключается к COM-порту компьютера.

3.3 Объединение шин и колец

С помощью стандартных преобразователей RS-232/RS-485 и адаптеров АСПВ-010 можно встраивать друг в друга сегменты различных шин. При этом адаптеры используются для встраивания сегментов шины Взлет в маркерную шину, а стандартные преобразователи, наоборот – для встраивания сегментов маркерной шины в шину Взлет.

Допускается один уровень вложений. То есть в шину Взлет может встраиваться несколько сегментов организованных по принципу маркерной шины, либо наоборот в маркерную шину – несколько сегментов шины Взлет. Во вложенные сегменты вложения уже не производятся. Тип шины верхнего уровня определяется размещением и типами приборов. Вариант маркерной шины на верхнем уровне имеет преимущества только в случае, когда одновременный доступ к информации должны иметь несколько компьютеров, которые не могут быть в свою очередь объединены в компьютерную сеть.

Рассмотрим конфигурации, построенные на основе адаптера сетевых протоколов АСПВ-010. Устройство имеет два разъема подключения, каждый из которых содержит цепи интерфейсов RS-232 и RS-485. Оно обеспечивает двунаправленный обмен данными между источниками и приемниками информации, на одной стороне использующими протоколы шины Взлет, а на другой –  протокол маркерной шины.

Согласование производится на основе стека протоколов. В основании стека на одном уровне размещены протоколы Bitbus и Modbus.  В вершине стека размещается магистральный протокол маркерной шины.

Адаптер является многорежимным устройством, обеспечивающим различные варианты объединения, примеры которых приведены ниже на рисунке.

На всех изображенных компьютерах установлен комплекс Взлет СП. К компьютеру 3 корпоративной сети предприятия через адаптер АПС69М подключена маркерная шина 1. Работающие в режиме 1 адаптеры АСПВ-010 подключают к этой ведущей шине в качестве коллективных абонентов ведомые шины Взлет 1 и 2. Компьютеры 1,2,4,5 имеют информационный доступ  через компьютер 3 к любому прибору всех трех шин.

Такой же доступ для компьютеров 1,3,4,5 обеспечен по телефонным линиям через компьютер 2, который связывается с шинами через модем, подключенный, к прибору СПЕ542.  Дополнительно компьютер 3 обеспечивает доступ ко всем приборам шины Взлет 4. К ней модем подключен через адаптер, работающий в режиме 3. К одиночному прибору телефонный модем подключается непосредственно без адаптера.

Аналогично доступ для компьютеров 1,2,3,5 обеспечен по радиоканалу через компьютер 4, который связывается с шинами через модем, подключенный, к прибору СПГ761.  Дополнительно компьютер 4 обеспечивает доступ ко всем приборам шины Взлет 5 и к одиночному прибору ТСРВ-020. К ним радиомодем подключен через адаптер, работающий  соответственно в режимах 4 и 5.

Для компьютеров 6 и 7 также доступны приборы всех трех шин, причем компьютер 7 является непосредственным абонентом маркерной шины 1, а 6 – получает доступ к ней и далее через шлюзовой прибор СПТ961. Компьютеры работают независимо друг от друга и недоступны компьютерам корпоративной сети.

Компьютер 8 подключен к шине Взлет 3 через адаптер, работающий в режиме 2. Здесь он обеспечивает согласование компьютерного интерфейса  RS-232 с интерфейсом шины RS-485. От универсальных преобразователей адаптер отличается тем, что дополнительно согласует протоколы и не требует управления сигналом RTS со стороны компьютера. Ранее отмечалось, что некоторые операционные системы вносят недопустимую задержку в  управление.

Часть приборов фирмы «Взлет» имеет только интерфейс  RS-232. К шине Взлет они подключаются с помощью внешнего преобразователя RS-232/RS-485 Подключение к маркерной шине осуществляется с помощью АСПВ-010, работающего в режиме 6. Например, компьютеры 1,2,..,7 имеют одинаковый доступ к МР400, подключенному к маркерной шине 1 и к приборам ЭРСВ-010(030), ТСРВ-030, подключенным соответственно к шинам Взлет 1 и 2.  При подключении к маркерной шине обеспечивается мультидоступ компьютеров к единственному прибору (маркерная шина 2)

Если компьютер 11 является удаленным абонентом корпоративной сети, подключаемым к ней через компьютер 2, то он имеет доступ ко всем приборам маркерной шины 1 и шин Взлет 1,2.  Если компьютер 11 работает самостоятельно, то помимо работы с теми же шинами (через  СПЕ542), он  может иметь   доступ к шине Взлет 4. Аналогичные возможности имеет компьютер 12, но только на основе радиодоступа.

Подчеркнем, что не требуется, чтобы на маркерной шине обязательно были  абоненты-приборы. Ее можно использовать как удлинитель и/или разветвитель. Например, на маркерной шине 1 могли бы отсутствовать все приборы. Тогда адаптеры в режиме 1 работали бы как повторители, а сама шина обеспечивала бы разветвление для подключения шин Взлет 1 и 2.

Если адаптер, обозначенный на рисунке 1 как АПС69М, имеет исполнение АПС69 или АПС69М.1, то к нему одновременно с шинами можно подключить приборные кольца. Кроме того, доступ к удаленным кольцам может осуществляться через телефонные модемы аналогично тому,  как включается в систему шина Взлет 4. В этом случае все компьютеры корпоративной сети получают доступ и к кольцевым приборам. Таким способом осуществляется подключение компьютеров к сетям, состоящим из колец и шин.

Рассмотрим теперь конфигурации, когда в шину Взлет встраиваются сегменты маркерной шины. Один из вариантов приведен на рисунке 2. Здесь используются только стандартные преобразователи RS-232/RS-485.

Первый преобразователь подключен к COM-порту компьютера 14 и обеспечивает далее его соединение с шиной Взлет 6. Эта шина содержит, кроме приборов фирмы Взлет, два прибора фирмы Логика, использующих для системного объединения маркерную шину. Эти приборы имеют интерфейсы RS-232 и RS-485 и работают в данном случае, как шлюзы и как абоненты маркерных шин.

Протокол, используемый на стороне интерфейса RS-232, не требует маркерного управления, поэтому он логически совместим с шиной Взлет и принципом работы, когда на шине есть только один ведущий абонент. Физическое согласование на этом стыке осуществляется с помощью стандартных преобразователей. Таким образом, компьютеры 13,14,15 имеют одинаковый информационный доступ ко всем приборам как шины Взлет 6, так и маркерных шин 3, 4.

Разнообразие возможных вариантов объединения шин и колец не исчерпывается перечисленными примерами.

4. Программное описание объектов

Для установления связи программам комплекса Взлет СП необходимо иметь информацию о подключении приборов к сети. Необходимо также перечислить те измеряемые параметры, которые должны участвовать в обмене. Описания, содержащие такую информацию, подготавливаются при вводе сети в эксплуатацию. В дальнейшем используются только ссылки на описания. Если происходит реконфигурация сети, при которой меняется взаимное сетевое положение приборов и компьютеров, описания должны корректироваться.

Подготовка описаний выполняется с помощью специального приложения, Spconfig. Конфигуратор запускается из меню операционной системы Пуск > Программы > Взлет СП > Конфигуратор. Создаваемые им описания сохраняются в файле Spdef.mdb, имеющем формат базы данных MS Access.  В дальнейшем этот файл будет именоваться база описаний.

В верхней части главного окна конфигуратора размещена строка-меню и ряд кнопок, ускоряющих доступ к основным пунктам меню. На кнопки нанесены иконки, отражающие их назначение. Как принято в интерфейсе Windows, фиксация курсора в зоне кнопки без нажатия выводит ее наименование и поясняющий текст в нижней строке окна. При знакомстве с программой рекомендуется просмотреть наименования кнопок. Это поможет ориентироваться в программе и понимать последующее изложение.

Главное окно делится на две области: проводник и окно редактирования. Размеры этих областей могут быть произвольно изменены пользователем путем перемещения разделителей. В предельном положении разделителя область может быть закрыта.

Проводник - это часть главного окна, содержащая графическое представление базы описаний (дерево описаний). Назначение проводника - обеспечить пользователю возможность наглядного и быстрого выбора необходимого описания для его редактирования. Просмотр дерева производится традиционным для Windows способом: щелчок левой кнопки мыши на знаке плюс раскрывает следующий уровень дерева, а на знаке минус – закрывает его. Двойной щелчок левой кнопки выбирает объект для редактирования. Правая кнопка раскрывает меню возможных действий с выбранным элементом. В дереве на первом уровне помещены три ветки, соответствующие основным видам объектов.

4.1 Виды объектов

Программы используют объекты следующих видов: группа, список, набор и диаграмма. Группой приборов или просто группой называется отдельная шина (любого вида) или кольцо в том случае, когда принцип объединения приборов не имеет значения. Одиночный прибор, рассматривается как частный случай группы.

Ветка Группы содержит индивидуальные описания групп. На следующем уровне они включают в себя описания приборов или ведомых групп. Последние в свою очередь раскрываются как приборы.

При установке Взлет СП в рабочий каталог копируется начальная база описаний. Она содержит описания нескольких групп, которые обсуждались как примеры в главе 3. Примеры предназначены для начального ознакомления, когда комплекс работает без электронного ключа (в демонстрационном режиме).

Ветка Списки содержит полные списки измеряемых и вычисляемых параметров для приборов каждого типа. Помимо скалярных величин в эти списки включены массивы и архивные таблицы. Списки сгруппированы по функциональному назначению приборов. Пользователь может из полного списка выделить и сохранить любые его фрагменты, включив в них только интересующие его параметры. Они попадут в дерево как соответствующие дополнительные ветки-списки. Подчеркнем, что список не указывает на параметры конкретного прибора. Он является лишь информационным описанием типа  прибора, то есть показывает, что прибор данного типа имеет  перечисленные в списке параметры.

В отличие от списка, набор представляет собой перечисление параметров конкретных приборов, которые включены в описания групп. Набор строится связыванием фрагментов списков с конкретными приборами. В разделе 4.3 этот вопрос обсуждается подробнее.

Ветка Наборы содержит все созданные пользователем наборы. Количество наборов не ограничивается. Каждая операция обмена использует один из наборов. Набор указывает, какие параметры и от каких приборов должны быть прочитаны или записаны. Подчеркнем, что набор может включать параметры приборов, относящихся к различным группам. Выполняя запрос по такому набору параметров, программы последовательно устанавливают соединения со всеми необходимыми группами приборов локальными и удаленными. Начальная база описаний содержит несколько наборов для групп-примеров.

Программы комплекса обеспечивают циклический опрос по указанному набору. Произвольную совокупность параметров, входящих в набор, можно выделить в объект - Диаграмма. Для такого объекта параллельно с опросом можно  открывать окно MS Excel. В нем в реальном времени будут строиться графики отобранных параметров. Количество диаграмм, связанных с одним набором не ограничивается. В дереве описаний они составляют ветку, исходящую из  исходного набора.

4.2 Описание групп

Для описания группы необходимо заполнить бланк. Чистый бланк открывается с помощью соответствующей кнопки на панели конфигуратора или через его меню Файл > Создать >… Бланки содержат меню, поля редактирования и кнопки управления. В зависимости от выбираемых опций работа некоторых органов управления может блокироваться. В этом случае  они затемняются. В затемненном поле может отображаться информация, которую невозможно отредактировать. Она выводится для сведения и показывает, что программы по умолчанию используют данное значение. Чаще всего это относится к адресам.

Поля Наименование и Метка используются для идентификации. Метка является сокращенным наименованием и применяется там, где вывод полного имени неудобен, т.к. занимает много места.

Бланки описания шин и кольца схожи между собой. Они содержат окно, в которое кнопкой +Прибор пользователь заносит включаемые в группу приборы. Нет необходимости описывать все приборы, из которых состоит группа. В список включаются только те, с которыми предполагается осуществлять информационный обмен. Список можно редактировать кнопкой Удалить. Для этого предварительно левой кнопкой мыши необходимо указать наименование удаляемого прибора. Кнопка Свойства открывает окно с описанием указанного прибора.

Бланки содержат кнопки Добавить и Заменить. Кнопка Добавить заносит в базу подготовленное описание. Если описываются сходные объекты, то можно в качестве основы использовать одно из сформированных описаний, а затем после необходимых уточнений добавлять новое. Кнопка Заменить позволяет сохранить в базе модифицированное описание без создания нового объекта. Если пользователь не заполнил или заполнил неправильно какое-либо из обязательных полей, то выводится соответствующее сообщение, и описание не заносится в базу.

На  бланках имеется область Подключение, которая содержит меню Тип и кнопку Параметры. Вначале выбирается тип подключения, а затем задаются его параметры. Каждому типу подключения соответствует специальный раздел в главе 8. В начале главы разъясняется, в каком порядке следует знакомиться с ее содержанием. Перед заданием параметров необходимо ознакомиться с соответствующими разделами главы 8.

Среди параметров подключения задается Таймаут, который указывает, в течение какого времени программы должны ожидать ответ на запрос, направленный к данному объекту. Как правило, начального значения по умолчанию достаточно. В большинстве случаев подключение осуществляется через COM-порт компьютера, который указывается как параметр Порт.

Вне зависимости от вида группы на бланках одинаковым образом задается информация, касающаяся  доступа в корпоративных сетях.

4.2.1 Доступ в корпоративных сетях

Комплекс Взлет СП работает в корпоративных сетях, используя WinSock-технологию. Практически это означает, что любой сетевой компьютер может работать с приборной сетью, физически подключенной к другому  компьютеру, на котором тоже установлен комплекс Взлет СП.  Компьютер может управлять доступом  к «своим» группам приборов. Для этого бланк описания любой группы имеет кнопку Доступ.

Она открывает панель, в которой имеется два окна. В одном перечислены все компьютеры, зарегистрированные в сети, а в другом – те, которым разрешен доступ к данной группе. Возможны два вида доступа: разрешено только чтение параметров и полный, когда разрешены чтение и запись.

Пользователь отмечает в списке сетевых компьютеров те, которым доступ разрешен, и кнопкой Добавить переносит их в разрешающий список. Компьютеры можно указывать по имени или непосредственно IP-адресом.  Кнопкой Удалить этот список можно редактировать, предварительно отметив в нем удаляемые элементы. Вид доступа определяется выбранной опцией в момент переноса. При нажатии на кнопку Ввод сформированный список доступа только связывается с данной группой, и панель закрывается. Список доступа запоминается вместе с описанием группы, когда на бланке группы нажимается кнопка Заменить или Добавить.

Если необходимо ограничить доступ только к части приборов группы, можно поступить следующим образом. Подготовить два описания одной группы, но в первое включить те приборы, доступ к которым не разрешен, а во второе – остальные. Во втором описании указываются компьютеры, которым разрешен доступ.  Таким образом, одному физическому объекту (группе) будут соответствовать два описания. Каждый из приборов попадает только в одно описание.

Описания групп  отображаются в проводнике в виде папок разного цвета. Цвет указывает на способ объединения приборов. Если к локальной группе разрешен доступ со стороны хотя бы одного сетевого компьютера, то к изображению папки, как принято в Windows, добавляется пиктограмма руки.  Список доступа можно корректировать в любой момент в процессе эксплуатации приборной сети.

Для того чтобы реализовать доступ через другой компьютер необходимо зарегистрироваться на нем, пользуясь пунктом меню Файл > Регистрация. Открывающаяся панель аналогична панели доступа. С помощью кнопки Добавить формируется список регистрации, а кнопка Ввод запускает этот процесс. На каждом из указанных компьютеров отбираются те описания групп, к которым разрешен доступ данному компьютеру. Они переносятся в его базу описаний. После завершения регистрации новые группы отображаются в проводнике и используются «как свои». Единственное отличие заключается в том, что «чужие» группы нельзя редактировать, то есть изменять их приборный состав, параметры связи и т.п. Соответствующие поля редактирования затенены. На бланке описания таких групп в качестве имени основного компьютера указано имя сетевого компьютера, к которому они подключены, а не данного компьютера. В дереве проводника иконки «чужих» групп отмечены восклицательным знаком красного цвета.

Изменение прав доступа не влечет за собой автоматическую корректировку в базах описаний зарегистрировавшихся компьютеров.  Синхронизацию прав доступа пользователь осуществляет самостоятельно. Это означает, что при отмене или изменении доступа на каком-либо компьютере пользователь должен повторно провести регистрацию на нем со стороны всех «заинтересованных» компьютеров.

Лицензионные ограничения на количество приборов учитываются локально. Другими словами, если компьютер имеет лицензионную возможность обмена с каким-либо прибором из подключенных к нему групп, то автоматически эту возможность приобретает и любой сетевой компьютер, работающий через него. Это не зависит от объема собственных лицензионных прав сетевого компьютера. На нем лишь должен быть установлен лицензионный комплект Взлет СП с любыми правами, в том числе и  минимальными.

4.2.2 Особенности заполнения бланков

Одиночный прибор. Первым на бланке должен выбираться Тип прибора. Этот выбор определяет состав меню в области Подключение и вид бланка параметров подключения.

Шина Взлет. Подключение этой шины всегда осуществляется с помощью дополнительного оборудования, которое исполняет роль ведущего абонента на  шине. Ведущий абонент отображается в верхней строке списка приборов.

Маркерная шина. Для этой шины существует два основных варианта подключения. Первый,  когда компьютер работает как самостоятельный абонент шины. Эти подключения используют адаптеры АПС69, АПС69М и называются RS-485(Адаптер …). Компьютер имеет собственный адрес на шине, который должен быть задан в области Адреса на бланке параметров подключения. Там же задается старший из шинных адресов (подробнее о выборе адресов  см. п. 8.2.7). Задаваемая Скорость – это скорость обмена на шине.

Все остальные подключения используют один из шинных приборов как шлюз для доступа к ней. Параметры подключения описывают подключение к шлюзовому прибору. Оно не отличается от подключения к одиночному прибору. Скорость не связана со скоростью обмена на шине, т.к. все сообщения буферизуются в приборе. Она характеризует обмен между прибором и компьютером.

Для того чтобы указать,  какой из приборов будет использоваться как шлюз, необходимо отметить его наименование и нажать кнопку Вход в шину. Рядом с наименованием будет выведена иконка, соответствующая типу подключения.

Кольцо. Все типы подключения используют один из кольцевых приборов как шлюз для доступа к кольцу. Параметры подключения описывают подключение к шлюзовому прибору. Оно не отличается от подключения к одиночному прибору.

Для того чтобы указать,  какой из приборов будет использоваться как шлюз, необходимо отметить его наименование и нажать кнопку Вход в кольцо. Рядом с наименованием будет выведена иконка, соответствующая типу подключения.

При описании свойств каждого кольцевого прибора необходимо указать его Адрес. Это значение приборного параметра 002, прочитанное после успешной инициализации кольца. Подробно процедура инициализации описана в п.8.1.5.

4.2.3 Описание объединенных шин

Существует два варианта объединения. В первом сегменты шины Взлет включаются в маркерную шину. Возможные конфигурации приведены на рисунке 1 раздела 3.3. Для таких случаев в меню типов приборов, добавляемых к маркерной шине, имеется два дополнительных пункта: АСПВ-010 (режим 1) и АСПВ-010 (режим 6). На бланке описания свойств такого прибора-адаптера имеется кнопка Описание…, которая открывает бланк описания ведомой шины Взлет. При использовании адаптера в режиме 6 в такое описание можно включить только один прибор.

Бланки заполняются, как изложено выше. Единственное отличие - для ведомых объектов не задаются параметры подключения. Кнопка Параметры заблокирована. Эти сведения вводятся непосредственно в адаптер и приборы, как описано в п.8.3.8.

Если сегменты маркерной шины включаются в шину Взлет, как изображено на рисунке 2 раздела 3.3, то все они описываются на отдельных бланках как самостоятельные объекты. Отдельно описывается и шина Взлет. Ее описание не содержит шлюзовых приборов. Таким образом, все сегменты и шина Взлет логически существуют независимо, как отдельные группы, подключаемые к одному и тому же COM-порту компьютера. Физически же они связаны, т.к. используют общую пару проводников шины Взлет.

Описания маркерных сегментов имеют особенности.  В них должно указываться, что группы подключаются по интерфейсу RS-232  через один из приборов сегмента (шлюзовой прибор). Промежуточные преобразования интерфейсов по пути от COM-порта к шлюзовому прибору (RS-232 в RS-485 и далее RS-485 в RS-232) остаются прозрачными для комплекса Взлет СП.

Адреса приборов, относящихся даже к разным маркерным сегментам, не должны совпадать, если по интерфейсу RS-232 для доступа к шлюзовым приборам задается одинаковая скорость.  В общем случае для шины Взлет и доступа к каждому из шлюзовых приборов может быть задана своя скорость.

Другое ограничение заключается в том, что если маркерный сегмент состоит из одного прибора,  описание его необходимо все-таки выполнять на бланке маркерной шины, а не одиночного прибора. Описание шины будет содержать один прибор.

Аппаратное подключение приборов в обоих рассмотренных вариантах подробно описывается в разделе 8.3.8.

4.3 Составление наборов

Во всех операциях считывания и записи данных используются наборы как указатели на то, какие параметры и от каких приборов должны участвовать в обмене. По существу, набор представляет собой типовой запрос. Количество наборов не ограничивается. Группировку параметров в наборы определяет пользователь, в зависимости от технологических потребностей.

Подготовка выполняется в окне редактирования. Его исходное состояние – очищено. В дереве проводника отмечается правой кнопкой прибор, и в открывшемся меню выбирается пункт +Список. Открывается окно с перечнем всех списков параметров для приборов данного типа. В перечне всегда есть «Полный список параметров». Щелкнув левой кнопкой мыши на этой строчке, нажимаем кнопку Ввод. В окно редактирования загружается таблица.                Каждая строка таблицы соответствует параметру, массиву (архиву) или архивной таблице данного прибора. На это указывает расположенная в первой графе метка, которая приписывалась прибору на бланке его свойств.

Перед меткой размещается иконка, соответствующая типу данных: страничка-прямоугольник для одиночного параметра, несколько страничек для массива (архива) и картотека для архивной таблицы. Под массивом  (архивом) понимается совокупность индексированных значений или значений, связанных с метками времени (например, архив среднечасовых значений температуры теплоносителя). Архивная таблица представляет собой совокупность массивов (архивов). В ней одному индексу или метке времени ставится в соответствие группа значений (например, температура, давление, масса теплоносителя).

Ненужные для конкретного набора строки можно удалить с помощью следующих операций редактирования.

Отметка строк. Она производится цветовым выделением поля Метка. Отдельная строка выделяется, когда это поле указывается левой кнопкой мыши. Для выделения группы соседних строк сначала выделяется  первая, а после нажатия Shift - последняя. Другой способ выделения - это обычная для Windows отметка прямоугольником (при зажатой левой кнопке), который захватывает поле Метка. Для выделения более чем одной области, необходимо каждую новую отметку производить с нажатой клавишей Ctrl, в противном случае предыдущие отметки будут пропадать.

Удаление отмеченных. Оно осуществляется с помощью одноименной кнопки. Если остающихся строк существенно меньше, чем удаляемых, то редактирование ускорится с применением кнопки Инвертировать отметку. В этом случае сначала отмечаются остающиеся строки, а затем отметка инвертируется и выполняется удаление.

Далее в дереве выбирается очередной прибор, и все действия повторяются и т.д. Количество представленных в наборе строк и приборов не ограничивается. В одном наборе могут быть приборы разного типа и относящиеся к разным группам.

Первоначальные наименования параметров в наборе не связаны с конкретными условиями эксплуатации прибора. Пользователь может осуществить "привязку" прибора к месту эксплуатации, изменив названия параметров. Двойной щелчок левой кнопки на пересечении графы Наименование с нужной строкой открывает поле редактирования. Если строка отмечена, то окно можно открыть кнопкой Ввод наименования.

Аналогично можно открыть поле редактирования значения. Как указывалось, набор может использоваться как для чтения данных, так и для их записи в прибор. Часто это необходимо сделать при подготовке прибора к эксплуатации. Данные, которые должны быть записаны, вводятся в поле Значение. Они сохраняются вместе с набором, и затем, когда выполняется операция записи по этому набору, пересылаются в соответствующий прибор.

Часть приборов передает значения измеряемых параметров вместе с единицами измерения. Как правило, в этом случае поле единиц в строке набора содержит прочерк. В других приборах единицы не приписываются к передаваемым значениям, причем возможно использование различных единиц. Связываемые с прибором списки содержат один из вариантов единиц. Если фактические единицы, установленные в приборе, отличаются, то их следует откорректировать, открыв поле редактирования, как описано выше.

Таблица редактирования содержит графу КанПар, в которой каждому параметру (массиву, архиву) приписан номер канала и, возможно, номер параметра. Совокупность этих номеров и наименование однозначно указывают на соответствующие данные. Как правило, номер канала соответствует номеру измерительного канала (точки) в многоканальном приборе, а номера параметров, имеющих одинаковый смысл, одинаковы. В приборах фирмы «Взлет» параметры не нумеруются. Общие сведения, характеризующие прибор в целом и режимы его работы, относятся обычно к нулевому  (системному) каналу.

Для некоторых параметров сумматора СПЕ542, не все содержимое графы КанПар указано явно и может быть изменено пользователем. Связано это с тем, что данный прибор может вести учет по 128-ми независимым каналам и 32-м их комбинациям. Если в полный перечень изначально ввести строки, соответствующие всем каналам и комбинациям, то он окажется очень большим  и неудобным для редактирования.  Поэтому для СПЕ542, помимо полного перечня, приводится список прототипов параметров. Строки этого списка не содержат явно указанных номеров каналов. Подготавливая набор, пользователь отмечает строки-прототипы и нажимает кнопку Ввод каналов, которая открывает окно для задания фактически используемых каналов.

При подготовке набора в ряде случаев оказывается удобным отсортировать строки таблицы. Щелчок левой кнопкой по наименованию графы в окне редактирования вызывает сортировку строк по содержимому полей в этой графе.

Подготовка завершается сохранением набора в базе описаний. Для этого используется кнопка Сохранить, которая открывает окно свойств набора. Обязательным является только указание имени набора.

Построить набор можно, начиная не "с чистого листа", как описано выше. За основу можно выбрать уже существующий похожий набор. Он загружается в окно редактирования кнопкой +Набор, которая открывает окно с перечнем всех уже имеющихся наборов. Добавлять различные наборы можно  неоднократно, на любом этапе редактирования. Таким образом, можно комбинировать связывание списков с приборами и подгрузку  уже существующих наборов.

4.4 Свойства наборов и массивов

При сохранении набора заполняется бланк его свойств. Если при работе системы предполагается сохранять прочитанные по набору данные, то это указывается в его свойствах на вкладке Размещение. Вкладка связывает с набором пользовательскую базу данных и таблицу, в которую будут помещаться значения параметров в заданном формате. Каждая строка таблицы содержит в первом поле метку времени и далее значения параметров. Графы, где размещаются параметры, пронумерованы. Одновременно с таблицей значений в указанной базе данных формируется и поддерживается таблица-дескриптор. Она связывает номера граф таблицы значений с дополнительной информацией о соответствующем параметре. Имя таблицы-дескриптора формируется из заданного для таблицы значений добавлением суффикса «_D». Пользователь указывает режим сохранения данных: обновление или накопление. Если программы не обнаруживают указанную базу и/или таблицу, то создают их автоматически.

Программы комплекса работают с базами данных, имеющими формат Access. Если фактическая база имеет другой формат, то ссылка должна делаться на связную таблицу.

Каждая строка набора представляет собой ссылку на скалярный параметр, массив или архивную таблицу. Прочитанные значения скалярных параметров сохраняются в базе данных, указанной в свойствах набора.

Массивы и архивы сохраняются в отдельных таблицах, возможно, других баз данных. Ссылки на них задаются в свойствах массива (архива). Бланк свойств массива открывается, если правой кнопкой отметить соответствующую строку набора и в открывшемся меню выбрать пункт Свойства массива. Этот бланк содержит вкладку Размещение, которая аналогична одноименной на бланке свойств набора. Вторая вкладка Диапазон указывает, сколько и каких элементов массива или строк архива следует считывать и размещать в базе при выполнении операции однократного считывания по набору.

Для того чтобы свойства всех необходимых массивов были сохранены, необходимо их указать до сохранения набора в целом. Они сохраняются в базе описаний вместе с набором.

Если свойства набора расширить расписанием, то его можно рассматривать как задание, указывающее, когда и какие данные считывать, и где и в каком формате их размещать. Такое задание исполняется приложением Spnet, входящим в состав комплекса.

Вкладка Расписание позволяет установить периодичность и моменты повторных считываний. Период может задаваться в часах, минутах и секундах. Если в периоде число часов не равно нулю, то моменты выбираются от начала суток с заданным шагом. Если в сутках укладывается не целое число периодов, то при переходе через нуль часов очередной момент сдвигается на начало суток. Если число часов равно нулю и период измеряется в минутах, то это правило применяется по отношению к началу каждого часа, если измеряется в секундах - по отношению к каждой минуте. Особый случай составляет нулевой период. При его задании сразу после завершения очередного считывания начинается следующее.

В области Автозапуск можно запланировать время запуска приложения Spnet для считывания по данному набору. При сохранении набора эти сведения автоматически передаются системному планировщику как новое задание. Имя задания совпадает с именем набора.

Если набор содержит ссылки на удаленные приборы, связь с которыми может быть неустойчивой, алгоритм получения данных можно варьировать. Можно задать число повторных запросов в рамках одного считывания.  Телефонная линия очередного объекта может быть занята. Тогда приложение автоматически переходит к соединению со следующим абонентом.   Повторная попытка соединения производится только на следующем проходе по набору. Число повторных проходов в рамках одного считывания можно задать.

Вкладка OPC-интерфейс позволяет сделать доступными через данный интерфейс  все параметры и архивные таблицы,  перечисленные в наборе. Комплекс Взлет СП содержит OPC-сервер. Для него все параметры и архивные таблицы всех наборов с установленной опцией Доступ через OPC-интерфейс  выглядят как items, к которым он обеспечивает доступ. Все попадающие в один набор параметры передаются в едином Формате, указанном на этой вкладке. Если необходимо использовать несколько форматов, то параметры следует сгруппировать по различным наборам. Более подробно работа через OPC-интерфейс описана в главе 7.

4.5 Использование списков

В процессе подготовки нового набора полный список параметров упоминался только для определенности. В действительности допускается добавлять любой список из предлагаемого в окне перечня списков. В поставляемой базе описаний всегда есть полные списки для каждого типа приборов. Для некоторых типов поставляются и частичные. Они короче полных и могут ускорить и упростить подготовку наборов. В этом заключается основное назначение неполных списков.

Если пользователь имеет одинаковые информационные запросы к нескольким однотипным приборам, то целесообразно подготовить собственные списки параметров и затем их использовать для построения наборов.

Вначале в проводнике выбирается список-основа, и двойным щелчком левой кнопки он загружается в окно. Таблица списка  имеет те же графы, что и таблица набора. Заменена только графа Метка на Тип прибора.

Поле Наименование в списках не редактируется. Возможно редактирование значения, единиц измерения и ввод номеров каналов с приведенными выше оговорками.

Некоторые приборы не допускают выбор единиц измерения для каждого параметра в отдельности. Возможно только два варианта: использование Практических единиц или единиц СИ. Если подготавливается список для такого прибора, то активизируется кнопка Выбор единиц. Нажатие на кнопку вызывает смену единиц у всех параметров, у которых практические единицы отличаются от единиц СИ.

Отбор нужных строк осуществляется теми же приемами, что и при редактировании набора. На любом этапе кнопкой  +Список в окно можно добавить новый список. Однако списки приборов различного типа не объединяются. При слиянии списков дублирующие строки автоматически исключаются.

Отредактированный список следует Сохранить, задав его имя. Количество списков в базе описаний не ограничивается.

4.6 Диаграммы, мнемосхемы и динамические таблицы

Если набор уже сохранен в базе данных, можно построить связанные с ним диаграммы. Для этого необходимо загрузить набор в окно редактирования, и отметив  необходимые параметры (Ctrl + левая кнопка), правой кнопкой вызвать меню. В нем имеется пункт Создать > Диаграмму. Открывающийся бланк позволяет задать наименование диаграммы и значение двух уставок. Задание уставок не является обязательным. В дальнейшем при динамическом выводе графиков уставки отображаются, как линии параллельные оси абсцисс. Они позволяют легко контролировать нахождение отслеживаемых параметров в заданных пределах. Поскольку графики строятся в одних осях, целесообразно в одну диаграмму включать параметры со сходными диапазонами изменения и одинаковыми физическими единицами, хотя это не является обязательным.

Аналогично выполняется переход к описанию мнемосхем, связанных с набором. Предварительно пользователь отмечает те параметры, которые должны будут отображаться на мнемосхеме. Затем вызывается пункт Создать > Мнемосхему.

Общий принцип построения и отображения мнемосхем заключается в том, что каждая из них представляет собой HTML-страницу (или связанные страницы), для вывода которых комплексом Взлет СП автоматически вызывается обозреватель MS Internet Explorer, и в него затем передаются текущие значения выбранных пользователем параметров. Период обновления задается пользователем в свойствах набора.

Построение мнемосхемы начинается с задания ее имени на выведенном бланке свойств. С таким именем создается папка, в которую затем помещается  стартовая HTML-страница данной мнемосхемы и связанные с ней данные.  Все подобные папки группируются в папке Мнемосхемы, которая в свою очередь размещается в рабочей папке комплекса.

Помимо отображения значений для каждого параметра может осуществляться слежение за его нахождением в заданном диапазоне. Выход за границы допустимого диапазона вызывает изменение цветов шрифта и фона. Таким способом выделяется отклонившееся значение. Необходимые настройки задаются пользователем на вкладке Состав. Пересечение границ отслеживается с 5%-ым гистерезисом.

Дополнительно отклонения могут выделяться заранее записанным речевым сообщением или периодическим тоновым сигналом. Если для тонового сигнала указано квитирование, то длительность его не ограничивается, и он будет продолжаться до нажатия на клавишу Enter.

Звуковая сигнализация не закрепляется за отдельными параметрами, а относится ко всем параметрам, для которых заданы границы. Поэтому включенная сигнализация сопровождается текстовым сообщением, в котором указывается, какой параметр и какую границу нарушил. Настройка звуковой сигнализации осуществляется на вкладке основных свойств мнемосхемы.

В выбранном принципе отображения мнемосхема представляет собой фоновый рисунок, на котором размещены окошки для вывода значений параметров. Фоновый рисунок предварительно подготавливается пользователем с помощью любого графического редактора, выходные форматы которого допустимы для MS Internet Explorer. Этот рисунок необходимо указать кнопкой Выбор фона.  Кнопка открывает окно выбора, где, в том числе, указаны допустимые типы файлов. Если выбран файл, который не может быть отображен средствами обозревателя, то при открытии мнемосхемы фоновый рисунок будет отсутствовать, а вместо него появится стандартный для обозревателя символ-заместитель рисунка.

После того как указан фоновый рисунок, заданы диапазоны слежения и остальные настройки, специальной кнопкой вызывается редактор MS FrontPage 2000, которому конфигуратор передает все указанные настройки в виде автоматически созданной HTML-страницы. Начиная с  MS Office 2000, этот редактор включается в офисный пакет как стандартная компонента. Он может также устанавливаться как самостоятельное приложение.

При первом вызове редактора создается папка мнемосхемы, в которую  копируется фоновый рисунок и звуковое сообщение, если оно задано. В дальнейшем они будут вызываться из нее, поэтому исходные файлы могут быть перемещены или удалены.

Фоновый рисунок размещается в левом верхнем углу страницы. Кроме того, для каждого параметра на странице создается объект (контейнер), содержащий окно для отображения значения и рядом наименование параметра. Первоначально эти контейнеры сгруппированы вдоль левого поля страницы. Группа начинается с контейнеров Дата и Время. Они добавляются автоматически. При работе мнемосхемы в них будут помещаться компьютерные дата и время. Если в таких сведениях нет необходимости, контейнеры можно удалить.

Пользователь может перемещать контейнеры в любое место фонового рисунка. Для этого надо выделить контейнер щелчком мыши, затем навести ее курсор на границу выделенного контейнера, и когда изображение курсора сменится на перекрестие стрелок, зажать левую кнопку мыши. «Зацепленный» таким образом контейнер можно произвольно перемещать по странице. Можно изменить размеры контейнера. Это делается аналогично тому, как в редакторе MS Word перемещаются надписи и изменяются их размеры.

Составляющие контейнера (текст и окно вывода) можно редактировать менять размеры и другие атрибуты шрифтов и т.п. Например, можно вставить мнемоническое обозначение параметра, убрав наименование. Окно для вывода значения также можно перемещать в пределах контейнера и изменять его размеры. Для этого оно выделяется щелчком, а затем «зацепляется и перемещается» зажатой левой кнопкой.

Редактор предоставляет большой арсенал  средств для подготовки мнемосхемы нужного вида. Внося изменения, можно переходить на вкладку Preview, которая дает достаточно полное представление о том, как будет выглядеть реальная мнемосхема при отображении через MS Internet Explorer. Вкладка HTML позволяет опытным пользователям выполнять наиболее точную настройку вида мнемосхемы. Более подробные сведения можно найти в справочной системе редактора или в любом руководстве по его использованию.

Мнемосхемы можно связать и в дальнейшем, начав работу со стартовой мнемосхемы, открывать вложенные. Для этого при описании свойств мнемосхемы на вкладке Состав выбирается кнопка Вложенные мнемосхемы. В открывшемся окне отмечаются мнемосхемы, которые следует связать со стартовой мнемосхемой. Когда такое описание передается редактору, ссылки на вложенные мнемосхемы размещаются вдоль правого поля страницы. Их также как контейнеры можно редактировать и перемещать по странице, менять их форму и текст. Например, ссылку можно оформить как кнопку и т.п.

Завершая редактирование, пользователь должен сохранить мнемосхему и закрыть окно редактора. Бланк свойств, с которого был выполнен переход в редактор, закрывается автоматически.

Для изменения настроек мнемосхемы, звукового файла или расширения состава вложенных мнемосхем, достаточно вызвать бланк свойств двойным щелчком по иконке мнемосхемы в дереве, затем внести необходимые изменения и воспользоваться кнопкой Сохранить. Если необходимо более глубокое редактирование, то до сохранения вызывается редактор. Отредактированная мнемосхема сохраняется в этом случае уже из редактора. Если необходимо заменить фоновый рисунок, то достаточно поместить новый вариант непосредственно в папку мнемосхемы.  При этом не должно меняться имя файла содержащего рисунок.

Если на мнемосхеме необходимо добавить параметры, то в окно редактирования конфигуратора загружается набор, с которым она связана.  Затем отмечаются добавляемые параметры, и в меню, которое открывается при указании мнемосхемы правой кнопкой,  выбирается пункт +Параметры. Откроется бланк ее свойств. На вкладке  Состав в перечне параметров будут присутствовать только добавленные. Для них можно указать дополнительные настройки. Перейдя в редактор, можно «перетащить» новые контейнеры с левого поля страницы на нужные места и отредактировать их содержимое. Далее расширенная мнемосхема сохраняется в редакторе. Подчеркнем, что таким способом можно добавить лишь те параметры, которые имеются в наборе. Если необходимо добавить параметры, отсутствующие в исходном наборе, то создается новый расширенный набор параметров и на его основе строится новая мнемосхема.

Опишем, как построить таблицу с динамическими данными. Такая таблица может рассматриваться как разновидность мнемосхемы. Она удобна, когда административному персоналу необходимо получать справки, в том числе документируемые (которые можно распечатать), о текущем состоянии производственных процессов. Мнемоническое отображение процессов здесь необязательно.

Построение таблицы выполняется как построение мнемосхемы, но перед вызовом редактора не надо указывать фоновый рисунок. Открывается чистая страница с контейнерами. Через меню редактора Table > Draw Table вызывается панель инструментов для рисования таблицы, аналогичная применяемой в MS Word. При выборе нарисованной таблицы правой кнопкой вызывается меню с пунктом Table Properties. Открывающийся бланк свойств позволяет дополнительно настроить  атрибуты таблицы.

Затем наименования параметров внутри контейнеров поочередно выделяются и «перетаскиваются»  в заголовки граф таблицы. Там они могут быть отредактированы. Окна вывода значений выделяются и перетаскиваются в соответствующие ячейки таблицы. Пустые контейнеры можно после этого удалить. Далее вводится заголовок таблицы и дополнительная текстовая информация (если она необходима). На одной странице может быть размещено несколько таблиц.

Подчеркнем, что если на бланке свойств мнемосхемы настраивалась цветовая сигнализация об отклонениях, то она будет действовать теперь внутри ячеек таблиц. Это позволит быстро выделять в них информацию, требующую управленческих решений при отклонениях. Пример подобных таблиц доступен в демонстрационном режиме (см. о нем  в разделе 5.1).

Несколько таблиц, можно связать так же, как строятся вложенные мнемосхемы. Можно сделать комбинированные связи, включающие таблицы и мнемосхемы. Например, так можно построить геосхему, представляющую собой простейшую геоинформационную систему. В такой геосхеме на первой странице в качестве фонового рисунка используется карта территории или предприятия, на которую в соответствующих местах наложены ссылки на объекты.  Выбор ссылки открывает динамическую таблицу с данными, характеризующими состояние объекта. Пример такой схемы доступен в демонстрационном режиме. Она содержит фрагмент плана С-Петербурга, где располагается ЗАО «Взлет», и ссылки на страницы с информацией двух счетчиков, обеспечивающих тепловой учет в здании.

Поскольку стартовая страница геосхемы не содержит никаких приборных параметров, порядок ее построения немного отличается от описанного выше. В дереве проводника имеется специальный набор с наименованием Геосхемы. Он не содержит параметров. Выбор его правой кнопкой вызывает меню с пунктом Создать геосхему. В открывающемся бланке можно указать только вложенные ссылки. Пользователь указывает заранее подготовленные описания динамических таблиц для объектов, затем вызывает редактор и размещает эти ссылки в соответствующих местах карты.

В заключение опишем удобную возможность быстрого запуска любых графических объектов. Меню, выпадающее при указании диаграммы или мнемосхемы правой кнопкой мыши, содержит пункт Создать ярлык. При его выборе на Рабочий стол помещается ярлык. Имя ярлыка совпадает с наименованием графического объекта. В дальнейшем его выбор вызывает автоматический запуск объекта. Для демонстрации возможностей быстрого запуска при установке комплекса на рабочий стол автоматически помещаются ярлык примера геосхемы.

Если ярлыки с рабочего стола скопировать в папку Автозапуск, то соответствующие графические объекты создаются сразу после старта компьютера

4.7 Описание одиночного прибора

Если в систему входит только один прибор, то некоторые сведения, излагаемые в главе 4, являются излишними для пользователя. Чтобы сэкономить его усилия, ниже описывается  последовательность необходимых действий по подготовке описаний. Часть этих действий можно выполнить формально, не вникая в их смысл.

4.7.1 Запустить программу конфигуратор, Spconfig, и открыть бланк  описания кнопкой Одиночный прибор.

4.7.2 На бланке задать полное и краткое наименование прибора. Сокращенное имя вводится  в поле Метка. Никакие ограничения на пользовательские имена не накладываются.

4.7.3 Указать Тип прибора в соответствующем меню и затем выбрать тип Подключения. Для каждого прибора дополнительная информация по подключению излагается в главе 8. В начале главы описано, как пользоваться приводимой там информацией. Необходимо ознакомиться с разделом, посвященным выбранному типу подключения для данного прибора.

4.7.4 Нажать кнопку Параметры и, на основе полученных в главе 8 сведений, заполнить открывающуюся панель, а затем нажать кнопку Ввод.

4.7.5 Если компьютер находится в корпоративной сети, и через него будут осуществлять доступ к приборным данным другие компьютеры, необходимо ознакомиться с содержанием п.4.2.1 и описать Доступ. Сохранить описание, нажав кнопку Сохранить.

4.7.6 Ознакомившись с разделом 4.2, подготовить необходимые наборы, которые будут представлять собой типовые запросы. При этом  в проводнике следует выбирать прибор с именем, которое задано пользователем. Этот прибор размещается в  основной ветке Группы, которая раскрывается щелчком левой кнопкой на знаке +.  На следующем уровне имеется группа с таким же наименованием, какое выбрано для прибора. Она раскрывается уже в виде прибора, с которым необходимо связать полный список параметров при подготовке наборов.

5. Обмен данными

Ядром комплекса Взлет СП является приложение Spserver. Через него остальные приложения осуществляют  обмен данными с приборами. Ядро взаимодействует с операционной системой при выделении COM-портов, установлении телефонных соединений, передаче запросов по корпоративной сети другим экземплярам Spserver и т.п. Здесь же сосредоточены все средства, реализующие принятые в приборах протоколы обмена.

Интерфейс обмена данными между Spserver и приложениями унифицирован. Он выполнен на основе принятого в Windows механизма динамического обмена данными DDE. В терминах этого механизма Spserver является серверным приложением, а все остальные - клиентскими. Любые приложения Windows на одинаковых основаниях с приложениями комплекса могут обслуживаться сервером посредством DDE.

После установки Взлет СП на панели задач, в правой ее части, появляется иконка в виде товарного знака фирмы . Если сервер загружен, иконка подсвечивается ярким фоном. Программы  комплекса автоматически загружают сервер при запуске обмена. Это относится и к запросам на его загрузку со стороны приложений, работающих на других компьютерах. Во время обмена данными включается световая анимация иконки.

Двойной щелчок левой кнопкой по иконке загружает сервер, если он не был загружен, и открывает его окно. Кнопки в правом углу окна позволяют свернуть его или выгрузить сервер. Основное назначение окна – отображение и сохранение DDE-транзакций, что может существенно облегчить отладку собственных приложений пользователя, взаимодействующих с сервером. Подробнее этот вопрос обсуждается в главе 7.  Управление средствами отображения осуществляется через меню в верхней строке окна. Пункт меню Файл > Лицензия выводит справку о лицензионных ограничениях данного экземпляра комплекса Взлет СП, если установлен ключ защиты.

Выполнение ограничений контролируется по содержимому базы Spdef.mdb. Количество и состав приборов не должен превышать лицензионно разрешенные значения. Ограничения распространяются только на приборы, с которыми сервер взаимодействует непосредственно, а не через другие компьютеры корпоративной сети.

В процессе эксплуатации пользователь может реконфигурировать систему, изменить количественный состав, оставаясь в пределах общих ограничений.  Однако эти  изменения должны быть зарегистрированы сервером прежде, чем он начнет выполнять информационные запросы приложений.  При запуске сервера с модифицированной базой Spdef.mdb выводится запрос на регистрацию изменений. Ресурс изменений ограничен. Считается, что допустимое число изменений не должно более чем в 10 раз превышать общее число приборов.

5.1 Демонстрационный режим

Сервер является защищенной компонентой комплекса. Если при запуске  отсутствует электронный ключ, сервер переходит в демонстрационный режим. Это означает, что в действительности он не осуществляет обмен с приборами, а имитирует получение данных, подставляя случайные плавающие числа. В случае если формат представления данных другой, все-таки будут подставлены плавающие числа. В остальном, полностью сохраняются функциональные возможности комплекса. На работу в демонстрационном режиме не накладываются никакие лицензионные ограничения. Демонстрационный сервер поддерживает запросы на регистрацию со стороны других экземпляров комплекса, работающих в корпоративной сети.

Используя демонстрационный режим, освоение комплекса можно начинать задолго до установки оборудования, и отделить сложности монтажа от приобретения навыков работы с программами. Подчеркнем, что подготовить реальные описания объектов, настроить режимы работы комплекса и выбрать базы данных для накопления информации можно в демонстрационном режиме.  В этой части он полностью совпадает с защищенным. В дальнейшем, при подключении приборов и установке ключа, имитационный поток данных заменится реальным.

Поскольку ресурс изменений базы описаний ограничен, рекомендуется при модификации системы подготовить и проверить все описания групп  первоначально в демонстрационном режиме, и только затем установить ключ и провести регистрацию.

Другое использование демонстрационного режима – отладка приложений пользователя, когда необходима только имитация получаемых от приборов данных.

На компьютере может быть запущен только один экземпляр сервера. Он обслуживает запросы всех приложений. Запуск, как указывалось, происходит автоматически по первому же запросу от любого приложения. Режим устанавливается  в зависимости от наличия в этот момент ключа. Однако выгрузка сервера должна выполняется вручную, т.к. сложно автоматически определить, будет ли он необходим работающим сетевым приложениям. Для выгрузки следует открыть окно сервера и выбрать кнопку Закрыть, а не кнопку Свернуть. После выгрузки гаснет подсветка иконки.

Во время работы сервера в демонстрационном режиме можно без ограничений пользоваться конфигуратором, а также создавать описания узлов учета (см. главу 6).  Если сервер работает в защищенном режиме, конфигуратор не должен создавать новых описаний групп или менять старые, а программа подготовки отчетов создавать и редактировать описания узлов учета. Это может вызвать аварийное завершение работы сервера.

Если запускаются без ключа программа обмена или конфигуратор, то в отображаемое дерево проводника включаются примеры описаний. Они соответствуют конфигурации сети, описанной в разделе 3.3. В программе обмена можно запускать процессы получения данных и построения диаграмм.

Аналогичные демонстрационные возможности имеются и в программе обслуживания узлов, которая описывается в главе 6. При ее запуске без ключа в списке узлов появляются примеры описания узлов. По одному описанию на каждый способ доступа к приборам. В демонстрационном режиме можно запрашивать пополнение данных и выполнять вывод отчетов. Однако следует помнить, что данные будут являться просто «заполнителем», и не будут отражать какую-либо реальную ситуацию.

5.2 Взаимодействие с оператором

В комплекс Взлет СП  включено приложение Spnet, предназначенное  для обмена данными с сетевыми приборами в интерактивном режиме под управлением оператора. Приложение содержит средства табличного и графического отображения  информации в виде, принятом в MS Excel. При этом широко используются инструменты, предоставляемые русской версией MS Office. Это означает, что для полнофункциональной работы приложения офис должен быть установлен на компьютере.

Приложение самостоятельно, без участия оператора, вызывает необходимые объекта офиса, передавая им для отображения указанные оператором данные. Настоящий документ содержит основные сведения по пользовательскому интерфейсу офиса. Для более глубокого понимания  возможностей можно использовать любую дополнительную литературу по компонентам офиса.

Знакомство с программой целесообразно начать в демонстрационном режиме. Приложение запускается из меню операционной системы Пуск > Программы > Взлет СП > Обмен данными. В верхней части открывающегося окна размещена строка-меню и ряд кнопок, ускоряющих доступ к основным пунктам меню. На кнопки нанесены иконки, отражающие их назначение. Как принято в интерфейсе Windows, фиксация курсора в зоне кнопки без нажатия выводит ее наименование и поясняющий текст в нижней строке окна. При знакомстве с программой рекомендуется просмотреть наименования кнопок. Это поможет ориентироваться в программе и понимать последующее изложение.

Главное окно делится на три области: проводник, окно обмена и окно сообщений. Размеры этих областей могут быть произвольно изменены пользователем путем перемещения разделителей. В предельном положении разделителя область может быть закрыта.

В окно сообщений помещаются диагностические сообщения программы. Проводник - это часть главного окна, содержащая графическое представление наборов и приборов, имеющихся в базе описаний. Назначение проводника - обеспечить пользователю возможность наглядного и быстрого выбора объектов для обмена данными. Просмотр дерева производится традиционным для Windows способом: щелчок левой кнопки мыши на знаке «плюс» раскрывает следующий уровень дерева, а на знаке «минус» – закрывает его. Двойной щелчок левой кнопки выбирает объект. Правая кнопка раскрывает меню возможных действий с выбранным объектом.

При выборе набора его таблица загружается в окно обмена. Дальнейшие операции считывания и записи данных производятся по выбранному набору как по шаблону. Поступающие данные отображаются в таблице. Выбор другого набора меняет таблицу в окне обмена.

Набор может содержать параметры различных приборов. Их считывание будет осуществляться одновременно. Массивы, архивы и архивные таблицы считываются из каждого прибора по отдельности. Выбор прибора открывает специальное окно считывания. Одновременно может быть открыто несколько таких окон по числу интересующих оператора приборов.

5.2.1 Чтение и запись параметров

Доступ по чтению не ограничивается. Программа может также передать в прибор любые вводимые значения. Однако ввод будет осуществлен только в случае, когда это допускают средства защиты коммерческих данных. Приборы имеют конструктивные элементы защиты (специальные переключатели, крышки, рычаги и т.п.).

Для считывания отдельных параметров достаточно отметить соответствующие строки и нажать кнопку Чтение. Если необходимо выполнить запись, то загруженный набор должен содержать в поле Значение вводимые данные, которые были внесены туда на этапе его формирования. Другая возможность – это подготовить данные непосредственно в окне обмена. Для этого надо отметить строку и нажать кнопку Ввод значения. В открывшееся поле редактирования вводится требуемое значение. Таким способом  заносятся вводимые данные во все необходимые строки-параметры. Затем эти строки отмечаются, и нажимается кнопка Запись. Она запускает процесс ввода подготовленных значений в приборы.

Циклическое считывание значений всех, входящих в набор параметров, запускается триггерной кнопкой Опрос. Кнопка запоминает нажатие и в этом состоянии подсвечивается. Отжатие кнопки гасит ее, и останавливает опрос.

При загрузке набора период опроса устанавливается равным тому, который указан пользователем на вкладке Расписание в свойствах набора.  Он отображается в верхней строке выпадающего меню, рядом с кнопкой опроса. Новое значение периода можно непосредственно ввести в это поле, а можно выбрать из перечисленных в меню. Новое значение не запоминается в свойствах набора, а действует только в текущем сеансе опроса. Среди возможных значений есть условное - Минимум. Этот выбор означает, что сразу после считывания всех параметров запускается новый цикл.

Операции обмена затрагивают все строки набора, а не только те, которые в текущий момент отображены в окне обмена. Набор может не умещаться в окне. Тогда автоматически устанавливаются движки прокрутки. Пропускаются только строки, относящиеся к массивам (архивам) и архивным таблицам.

Обмен данными можно отменить на любом этапе, воспользовавшись кнопкой Прекратить обмен. Если было установлено телефонное соединение, то оно не разрывается. Прекращается только передача данных. Разрыв соединения можно осуществить с помощью кнопки Сброс, которая переводит все средства обмена, в том числе и телефонные,  в исходное состояние.

Полученные данные можно сохранить с помощью кнопки Сохранить данные. Они помещаются в базу данных, указанную в свойствах набора на вкладке Размещение. Кроме того, если в свойствах набора на вкладке Расписание указан период, то при работе в режиме опроса автоматически будет выполняться сохранение данных с указанным периодом. Период автоматического сохранения не изменится, даже если пользователь изменил период обновления информации в текущем сеансе опроса.

Для распечатки данных следует воспользоваться кнопкой Таблица. Она открывает окно MS Excel и передает в него текущее содержимое окна обмена. В новом окне можно непосредственно напечатать все переданные ему данные, либо предварительно отредактировать их, пользуясь огромным количеством инструментов, имеющихся в MS Excel.

5.2.2 Графическое представление данных

Реализовано два варианта графического представления: диаграммы и мнемосхемы. Таблица с динамическими данными и геосхема рассматриваются как разновидности мнемосхемы. Запуск любого графического объекта, связанного с загруженным набором производится при выборе объекта двойным щелчком в дереве проводника или через меню Файл > Выбрать…

Кроме того, объекты можно запускать, с помощью их ярлыков, которые пользователь разместил на Рабочем столе.  В этом случае при выборе каждого ярлыка автоматически запускается новый экземпляр Spnet, ему передается необходимый набор и открывается окно графического отображения. При таком запуске приложение Spnet невидимо и недоступно пользователю.

Если используется дерево проводника, то одновременно можно запустить все графические объекты, связанные с загруженным набором. Новые экземпляры Spnet  в этом случае не образуются. Если в момент выбора первого графического объекта опрос не был запущен, то он автоматически запускается.  Опрашиваются все параметры, набора, а не только те, которые принадлежат выбранным объектам.

Если стартовая и вложенные мнемосхемы построены на разных наборах, то при запуске через ярлык переход на вложенную мнемосхему вызывает автоматическую замену используемого набора, и новые данные поступают без ограничений. При запуске из приложения Spnet переход на вложенную мнемосхему не вызовет замену набора. Закроется текущее окно MS Internet Explorer, т.к. данные вложенной мнемосхемы вне досягаемости.  По этой причине набор Геосхемы не представлен в дереве Spnet. Геосхемы следует  запускать, пользуясь ярлыком.

Для отображения каждой мнемосхемы открывается окно обозревателя MS Internet Explorer, а для диаграммы – окно MS Excel. В исходном состоянии иконка объекта в проводнике содержит красный кружок с перекрестием, что указывает на отсутствие соответствующего окна. Когда окно открыто и в него поступают данные, кружок заменяется основной пиктограммой обозревателя, или пиктограммой MS Excel. Рассмотрим далее предоставляемые пользователю возможности в рамках этих приложений.

Обозреватель отображает мнемосхему во весь экран, если пользователь не отменил это на бланке ее свойств. В случае отмены размер окна определяется текущими настройками обозревателя.

При просмотре вложенных мнемосхем для возврата к исходной можно использовать кнопку обозревателя Назад.

Динамическую таблицу с данными или мнемосхему можно документировать кнопкой Печать.

Не следует помещать мнемосхему в меню обозревателя Избранное. При вызове из этого меню в открытую мнемосхему не поступают текущие данные.

Тоновая звуковая сигнализация обслуживает все запущенные в текущий момент мнемосхемы. Поэтому включение сигнализация сопровождается выводом текстового сообщения, в котором указывается, какой конкретно параметр и какую границу нарушил. Окно сообщения закрывается и звук прекращается при нажатии на клавишу Enter, либо по истечении нескольких секунд, если не задано квитирование сигнализации.

При выводе диаграммы первоначально окно открывается с  масштабом диаграммы 100%. Пользуясь меню Масштаб стандартной панели инструментов MS Excel, можно установить, например, 50% и соответственно уменьшить окно приложения. Тогда на экране можно разместить несколько окон для одновременного наблюдения за процессами в них.

Если данные поступают с высокой частотой, это может препятствовать свободной работе с различными инструментами MS Excel. Например, если пользователь хочет напечатать текущее состояние диаграммы, и для этого выделил ее, щелкнув левой кнопкой, очередная передача данных вызовет перерисовку и автоматически снимет отметку диаграммы. В этом и в подобных случаях следует сначала остановить процесс пересылки данных, выполнить требуемые действия, а затем вновь возобновить его.

Управление пересылкой  осуществляется из меню, выпадающего при выборе диаграммы правой кнопкой. Там имеются пункты Пуск и Стоп. Остановка и возобновление передачи данных сопровождается изменением иконки диаграммы в дереве проводника.

При остановке окно диаграммы не уничтожается, а при пуске ранее остановленной диаграммы новое не создается. Окно создается только при первом запуске. Обе операции приводят к открытию соответствующего окна, если оно было свернуто.

Меню, связанное с правой кнопкой, содержит пункт Свойства. Его выбор открывает окно, в котором есть поля Уставка 1,2.  Если для диаграммы открыто графическое окно, поля допускают редактирование. Пользователь может задать новые значения, отличные от тех, которые вводились при создании диаграммы и нажать кнопку Применить. Новые значения будут действовать только в текущем сеансе, до закрытия графического окна. Пока оно открыто, можно вновь менять уставки.

Пользователь может сформировать новую диаграмму непосредственно в окне обмена. Для этого следует отметить нужные строки-параметры и нажать кнопку Графики. Открывается окно свойств диаграммы. Здесь можно задать ее наименование и уставки. Задание уставок не является обязательным. При нажатии на кнопку Применить окно свойств закрывается и открывается новое графического окно.

Новая диаграмма является временной и не попадает в дерево проводника, поэтому отсутствует возможность останавливать/запускать поток данных. Пользователь может только остановить опрос в целом, а затем возобновить его. Но тогда на время прекращается поступление данных во все открытые окна. Для временной диаграммы невозможно изменить начальные значения уставок. Можно только закрыть текущее графическое окно, и открыть новое для тех же параметров, но с новыми уставками. Число временных диаграмм не ограничивается.

Когда графики (ряды) заполняют всю диаграмму, происходит их автоматическое смещение влево с потерей «старых» данных. Количество точек на оси абсцисс  определяется значением, заданным в меню Число точек. Меню позволяет не только выбрать значения из выпадающего перечня, но и ввести необходимое число. При создании каждого графического окна для него фиксируется то число точек, которое установлено на момент создания в меню.

Пользователь может изменить стиль графического отображения, принятый в комплексе Взлет СП. Для этого в меню Вид выбирается пункт Стиль графиков. Он предоставляет две возможности: установить стандартный для комплекса стиль или указать файл MS Excel, из которого будет скопирован пользовательский стиль. Под стилем понимается толщина линий, размеры и вид точек, заливка фона, вид осей и сетки, размещение легенд и наименований, а также множество других параметров. Для создания такого файла проще всего поступить следующим образом. Остановить передачу данных в одно из графических окон, выбрать новый тип диаграммы,  настроить как необходимо ее параметры  и сохранить этот файл. Перед сохранением необходимо выделить область диаграммы двойным щелчком левой кнопки. Такое же выделение следует сделать, если файл-шаблон строится другим способом. Затем войти в пункт Пользовательский и в окне выбора файла указать сохраненный файл. Средства комплекса скопируют графические установки, если это возможно. Далее пользователь может удалить ссылочный файл. Выбранный стиль будет распространяться на все последующие графические окна MS Excel, которые будут открываться любыми компонентами Взлет СП. Вернуться к стандартному стилю или вновь переопределить пользовательский можно в любой момент из открытого приложения Spnet. В исходном состоянии, после установки Взлет СП, стандартный и пользовательский стили совпадают.

Приложение Spnet в каждый момент времени работает только с одним набором. При загрузке очередного набора все графические окна, связанные с предшествующим набором, удаляются. Если требуется получать и отображать данные по нескольким наборам, то необходимо запустить соответствующее количество экземпляров Spnet.

5.2.3 Считывание массивов и архивов

Выбор прибора в окне проводника двойным щелчком левой кнопки открывает окно со списком всех типов массивов и архивов, которые поддерживаются в приборе. После выбора одного из них открывается окно, настроенное для  считывания данного архива.  Это окно принадлежит специальному приложению Sptable. Его кнопки-инструменты позволяют уточнить Диапазон считывания и затем уже выполнить Чтение. При запуске считывания открывается окно сообщений о ходе его выполнения. Оно имеет кнопку для досрочного завершения считывания.

Прочитанные данные отображаются в виде таблицы. Левая графа всегда содержит индексы или метки времени. В случае архива или массива вторая графа содержит данные. Архивная таблица содержит несколько граф данных.

Можно указать новый диапазон и повторить считывание. Таблица будет дополнена новыми данными. Старые данные не стираются. Для этого используется кнопка Очистить таблицу.

Кнопка Сохранить данные пересылает их в таблицу базы данных. Предварительно выводится запрос для указания базы и таблицы. Приложение Sptable может быть вызвано из Spnet  другим способом, а именно: выбором пункта Чтение архива в выпадающем меню, когда правой кнопкой в наборе указывается строка, соответствующая архиву. Если в свойствах этого архива на вкладке Размещение указывались необходимые сведения, сохранение данных производится без запроса.

Полученные данные можно переместить в таблицу или диаграмму MS Excel. Для этого используются соответствующие кнопки. Каждая из них открывает отдельное окно приложения MS Excel, где можно отредактировать данные подготовить их для печати в нужном формате, выполнить дополнительную вычислительную обработку и анализ. Если считывалась архивная таблица и нажата кнопка Графики, то выводится список с наименованиями всех граф таблицы, кроме первой. Она образует ось абсцисс. В списке пользователь указывает графы, которые должны быть отображены на диаграмме. Напомним, что для выбора граф в списке не подряд, а в разных его частях необходимо их указывать щелчком левой кнопки при зажатой клавише Ctrl.

Для считывания других архивов можно запустить, как описано выше, дополнительные экземпляры Sptable. Их число не ограничивается. Можно воспользоваться уже открытым окном. Кнопка Выбрать архив позволяет переключиться на считывание другого архива, а кнопка Выбрать прибор – перейти к обмену с другим прибором. Такие переходы автоматически очищают окно.

В заключение отметим, что приборы СПТ961, СПГ761,2,3 и СПЕ542 позволяют считывать данные как архивы и те же данные, но в объединенном формате, как архивную таблицу. Например, для прибора СПТ961 можно прочитать архив среднечасовых значений температуры в 1-ом канале и архив среднечасовых значений расхода во 2-ом, а можно прочитать только одну таблицу часовых архивных значений. Она будет включать в себя оба этих архива и ряд других, как отдельные графы таблицы.

Внутренняя организация этих приборов такова, что обмен при считывании архивной таблицы производится гораздо быстрее, чем при считывании отдельных архивов. Поэтому работа с таблицей гораздо предпочтительнее, хотя она может включать излишние данные.

5.3 Пакетный режим

Работая в приложении Spnet и указав правой кнопкой мыши набор, можно открыть меню, содержащее пункт Пакетный режим. Выбор  пункта вызывает запуск еще одного экземпляра Spnet. Новый экземпляр в качестве задания получает указанный набор.

Приложение запускается в свернутом виде на панели задач. Развернутое окно отличается от описанного ранее. Оно содержит только окно обмена и окно сообщений, которые отображают текущее состояние считывания. Отсутствует верхняя строка меню и кнопки. В верхнем правом углу расположены стандартные кнопки управления окном. Одна позволяет свернуть его, другая – завершить работу программы.

В свойствах набора-задания должны быть заполнены вкладки Размещение и Расписание.  Тогда приложение с указанной периодичностью считывает данные и сохраняет их в заданной базе. Если в наборе имеются строки, относящиеся к массивам или архивам, и для них в свою очередь на бланках свойств заданы Размещение и Диапазон, то при считывании выполняются и эти инструкции. Поскольку данные разнородны, для размещения должны указываться различные таблицы.

Другой способ запуска пакетного считывания – это использование системного планировщика. Для этого, описывая в конфигураторе набор, следует заполнить опцию Автозапуск на бланке его свойств. Автозапуск означает запуск планировщиком именно в пакетном режиме. Через бланк свойств указывается только момент запуска и продолжительность работы. На самом деле возможности планирования гораздо шире.

Дополнительные настройки можно осуществить через панель планировщика. Открыть ее следует после сохранения набора. Для этого дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на иконке Мой компьютер, открыть папку Назначенные задания, выбрать запланированное задание правой кнопкой мыши. Оно имеет то же наименование, что и набор. В выпадающем меню выбрать пункт Свойства и далее заполнить нужным образом вкладки Настройка и Расписание. Затем последовательно нажать кнопки Применить и ОК.

Например, на вкладке Расписание системного планировщика можно установить опцию Ежедневно, тогда считывание данных станет производиться каждый день. Процесс прекратится, если пользователь удалит задание из папки Назначенные задания,  или, работая в конфигураторе, отменит в свойствах  набора опцию Автозапуск и вновь сохранит набор.

Если пакетное накопление данных необходимо запустить из собственного приложения пользователя, то можно воспользоваться командной строкой с ключом: Spnet.exe /P=NN. Здесь NN – это  содержимое ключевого поля КодНабора в таблице НаборЗаголовки базы описаний Spdef.mdb. Предполагается, что пользователь должен предварительно просмотреть таблицу НаборЗаголовки средствами  MS Access и определить ключевой код нужного набора.

5.4 Просмотр накопленных данных

Как излагалось выше, накопление данных в базах и таблицах может выполняться автоматически параллельно с процессом их отображения, либо в пакетном режиме. Накопленные в любом сеансе данные можно просмотреть, воспользовавшись кнопкой Просмотр данных на панели инструментов приложения Spnet. Одноименный пункт имеется и в меню Файл.

Перед просмотром программа отбирает в базе описаний Spdef.mdb все наборы и массивы (архивы), для которых заполнена вкладка Размещение на бланке свойств. Их список выводится в окне выбора. Для наборов указываются наименования. Они задаются пользователем индивидуально для каждого набора. Для массивов (архивов) дополнительно выводится метка прибора, к которому они относятся. Это позволяет различить массивы, если пользователем оставлены для них типовые имена.

Набор для просмотра значений можно указать непосредственно в проводнике, пользуясь правой кнопкой мыши. В выпадающем меню имеется  пункт Просмотр данных.

Когда объект выбран, открывается специальное окно просмотра. В нем размещается  начальная порция строк из таблицы значений. В верхней части окна имеются поля для задания глубины просмотра (количества строк) и момента времени, от которого выбираются строки архивной таблицы. Направление отбора – в прошлое от указанного момента.

Если пользователю требуется просмотреть другой фрагмент, то он указывает новый момент времени, глубину и нажимает кнопку Обновить. Если данные просматриваются последовательно, можно воспользоваться одной из кнопок прокрутки, которые расположены рядом с кнопкой Обновить. При нажатии на кнопку происходит переход на указанную глубину, соответственно, в прошлое (стрелка вниз) или в будущее (стрелка вверх) от указанной даты и времени.

Среди органов управления имеется две кнопки, которые позволяют взаимодействовать с офисным приложением MS Excel. Одна кнопка открывает окно MS Excel, в которое передается текущая таблица значений. Ее размер соответствует выбранной глубине просмотра. Окно содержит стандартный набор инструментов MS Excel и позволяет произвести дополнительные расчеты и печать фрагмента. Другая кнопка открывает окно, где можно отобрать зависимости. Они тоже выводятся в окне MS Excel, но в виде графиков. Эти возможности доступны, если на компьютере установлен пакет MS Office.

При просмотре накопленных значений набора графы таблицы значений пронумерованы. Для получения дополнительной информации о данных, размещенных в конкретной графе, достаточно навести курсор мыши на номер графы. Если текущие данные из окна просмотра передаются в MS Excel, то таблица значений или график помещаются на первый лист, а дополнительная информация размещается как таблица на втором листе.

Как указывалось в разделе 5.3, набор для исполнения в пакетном режиме может содержать массивы (архивы). Если при этом указаны сведения для размещения набора и архивов, то  архивные данные помещаются в указанные таблицы, а в таблицу значений набора в соответствующие поля значений помещается диагностика о считывании архивов. При описании такой таблицы набора, для значений должен быть выбран текстовый формат.

5.5 Специальные приложения

В данном разделе описываются приложения, которые не носят общий характер, а решают отдельные конкретные задачи.

5.5.1 Периодическая рассылка параметров холодной воды

При организации учета на крупных источниках тепловой энергии, когда  используется несколько приборов, возникает необходимость задания температуры холодной воды (возможно и давления) одновременно в несколько приборов.

Аппаратное решение этой задачи не всегда оказывается возможным, а в некоторых случаях оказывается достаточно дорогим, когда приборы территориально разнесены. С помощью приложения Cwater возможно программное решение задачи. При установке комплекса приложение помещается в его рабочую папку.

Приложение обеспечивает периодическую рассылку параметров холодной воды указанным приборам сети. Источником информации являются соответствующие измерительные сигналы одного из приборов. Период не может задаваться менее 30 секунд, чтобы данное приложение ощутимо не ограничило пропускную способность сети для работы других приложений.

Парк тепловычислителей имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при организации рассылки.

Если прибор ТСРВ-02Х является приемником, то он должен быть сконфигурирован так, чтобы для расчета энтальпии холодной воды использовались договорные значения температуры и давления из нулевого канала. Именно этим параметрам при рассылке присваиваются новые значения. Если прибор является источником, то считываются текущие значения температуры и/или давления, используемые в нулевом канале.

Если приборы  ТСРВ-010 и MT200DS являются приемниками, то они должны быть сконфигурированы так, чтобы в расчетных каналах использовались договорные значения холодной воды, приписанные к расчетному каналу 3. Этим параметрам при рассылке присваиваются новые значения. Если прибор является источником, то считываются текущие значения температуры и/или давления, используемые в пятом канале.

Прибор СПТ960 измеряет только температуру воды, а давление в расчетах принимает равным одной атмосфере. В перечне его параметров давление холодной воды отсутствует как измеряемый или задаваемый константным значением параметр.  Если такой прибор выбран источником,  давление холодной воды не будет рассылаться в приемники. Если же такой прибор является приемником, то в него не будет отсылаться давление.

Если в качестве приемника выбран прибор СПТ961,  то в параметре 035н00, описывающем тип датчика температуры, и/или в параметре 036н00, описывающем тип датчика давления, должно быть указано:  90. То есть значения этих параметров вводятся по информационной сети. Такое задание допускается не во всех версиях прибора. Если указанные значения ввести нельзя, то программное обеспечение прибора следует обновить.

Приложение не производит преобразование единиц измерения, поэтому все участвующие в обмене приборы должны использовать одинаковые единицы.

Приложение имеет окно и ряд кнопок управления. Кнопка Выбор позволяет с помощью открывающегося окна-проводника указать прибор-источник. С помощью кнопок Добавить и Удалить формируется перечень приборов-приемников. В рассмотрении участвуют только те тепловычислители, которые описаны в базе описаний.

В окне отмечается нужное сочетание рассылаемых параметров: только температура, только давление, или температура и давление. Имеется кнопка Сохранить конфигурацию, которая позволяет запомнить и не вводить при каждом запуске состав и параметры обмена. Запуск обмена осуществляется кнопкой Пуск.

Если указан режим Автозапуск и после этого сохранена конфигурация, то в дальнейшем приложение запускается в свернутом окне и сразу начинает рассылку в соответствии с сохраненной ранее конфигурацией. То есть не требуется запускать процесс вручную кнопкой  Пуск. Это позволяет включить приложение в состав программ автозагрузки на данном компьютере, или запускать программу командной строкой из приложения пользователя.

5.5.2 Управление дозированием

Ультразвуковые расходомеры УРСВ-010М и УРСВ-110 обеспечивают режим дозирования с помощью выходного двухпозиционного управляющего сигнала. В прибор вводится объем дозы и затем осуществляется пуск дозирования. На период накопления дозы выходной сигнал изменяет свое состояние. Он может быть использован для управления дозирующим клапаном.

Приложение Doza предоставляет оператору средства управления дозированием, ориентированные на одновременную работу с группой приборов. При установке комплекса оно помещается в его рабочую папку. Приложение обменивается с приборами через сервер, но не осуществляет его автоматический запуск. Поэтому перед запуском приложения пользователь должен самостоятельно запустить сервер, как это описано в начале данной главы.  Программа Doza не работает в демонстрационном режиме.

Управление приложением спроектировано на основе клавиатуры. Использование мыши возможно, но необязательно. При относительно небольшом числе действий это упрощает работу оператора. Задействованы клавиши перемещения и редактирования в правой части клавиатуры и функциональные клавиши, а для ответственных операций – комбинации клавиш.

При первоначальном запуске программы в ее окно выводится список. В нем перечислены все дозирующие приборы, описание которых подготовлено конфигуратором. Не участвующие в дозировании приборы пользователь может исключить из списка. Для этого достаточно перевести цветовой курсор на соответствующую строку и нажать клавишу Del в правой части клавиатуры. В графе Задание можно указать необходимые дозы для каждого прибора. Окно редактирования открывается комбинацией Shift+Enter. Удаление строки и редактирование задания возможно только тогда, когда текущая операция дозирования у данного прибора закончена.

Составленную конфигурацию дозирования можно Сохранить клавишей F3, или воспользовавшись меню, которое открывается клавишей Enter. При каждом следующем запуске программы Doza сохраненная конфигурация восстанавливается.

Чтобы вернуть в список ранее удаленные приборы, используется клавиша Ins. Она восстанавливает полный список. Эта клавиша работает, только когда во всех текущих приборах закончено дозирование.

Для запуска дозирования в конкретном приборе достаточно выбрать соответствующую строку и нажать комбинацию клавиш Ctrl+Enter. Начавшийся процесс дозирования отображается прогресс-диаграммой. Выводится текущая накопленная доза. Когда она достигнет задания, процесс дозирования автоматически прекращается.

Фактические значения доз, а также сведения о времени их исполнения заносятся в журнал. Он представляет собой таблицу ЖурналДозирования в базе данных Spbase.mdb. Открыть журнал для просмотра можно клавишей F2. В верхней части открывающегося окна имеются поля для задания глубины просмотра (количества строк) и момента времени, от которого выбираются строки журнала. Направление отбора – в прошлое от указанного момента.

Если оператору требуется просмотреть другой фрагмент журнала, то он указывает новый момент времени, глубину и нажимает кнопку Обновить. Если данные просматриваются последовательно, можно воспользоваться одной из кнопок прокрутки, которые расположены рядом с кнопкой Обновить. При нажатии на кнопку происходит переход на указанную глубину, соответственно, в прошлое (стрелка вниз) или в будущее (стрелка вверх) от указанной даты и времени. Печать фрагментов журнала, суммирование доз по приборам и периодам можно выполнить, передав просматриваемый фрагмент в офисное приложение MS Excel. Для этого используется кнопка Таблица.

5.5.3 Охранная и аварийная сигнализация

Узлы теплового учета, как правило, являются удаленными объектами, эксплуатируемыми по безлюдной технологии. Если для сбора данных используется GSM-телефония, то согласующим оборудованием между прибором (или группой приборов) и GSM-модемом является адаптер АСПВ-010. В этом случае он работает в режиме 3 (подробнее см. 8.3.7). Дополнительно адаптер может формировать SMS-сообщения об изменении состояния  двух входных дискретных сигналов. Любой из них (или оба) могут использоваться для охранного (аварийного) оповещения.  Ниже в таблице указано назначение и размещение используемых контактов.

Напряжения в таблице указаны относительно сигнального нуля. В свободном состоянии входные цепи внутри адаптера «притянуты» через резистор к логическому уровню «1».  То есть можно, например, выполнить простейшую охранную систему по следующей схеме.

В замкнутом состоянии ключа К на входе 1 устанавливается логический уровень «0». Размыкание меняет уровень на «1». Пользователь может указать, чтобы об этом событии ему передавалось SMS-сообщение. Можно также подключать сигналы внешнего оборудования, но они должны соответствовать приведенным в таблице значениям.

Настройка условий формирования сообщений производится с помощью конфигуратора в меню Настройка > Адаптер АСПВ-010, либо с помощью программы «Настройка АСПВ-010». Она входит в комплект поставки адаптера. На вкладке Режим 3, имеется кнопка  SMS, которая открывает  окно настройки. Здесь пользователь может указать до двух абонентов, к которым должны направляться SMS-сообщения, задать их текст и условия формирования. Помимо изменения уровня входных сигналов, можно потребовать, чтобы сообщение отправлялось и при включении питания адаптера. Кроме того, задаются параметры, которые будет использовать центр передачи  SMS-сообщений.

Для запуска (остановки) контроля в адаптер направляются специальные SMS-сообщения. Пользователь может защитить их паролем. Пароль задается, как последовательность из шести цифр. Если на бланке настройки пароль задан, то исполняются только те приходящие сообщения-команды, в которых имеется этот пароль. Если пароль не задан, то и в управляющее сообщение его не требуется включать.

После задания всех необходимых настроек кнопкой Ввод окно  закрывается. Затем, если необходимо, задаются другие параметры режима 3, и кнопкой Запись все данные переносятся в адаптер.

Указанные при настройке телефоны могут адресовать как сотовые трубки, так и сотовый модем, подключенный к компьютеру. В последнем случае прием сообщений и отправка команд осуществляется приложением Spguard. Во время установки комплекса Взлет СП оно помещается в его рабочую папку.

Запущенное приложение отображается иконкой в виде замка в правой нижней части экрана. Выбор иконки двойным щелчком кнопкой мыши открывает последнее пришедшее сообщение. Правая кнопка открывает меню, которое позволяет просмотреть журнал сообщений, подготовить и отослать команды, а также настроить порядок вывода сообщений на экран и способ запуска программы.

Все сообщения помещаются в базу данных Spbase.mdb, в таблицу ЖурналОхраннойСигнализации. Журнал просматривается порциями. В верхней части открывающегося окна имеются поля для задания глубины просмотра (количества строк) и момента времени, от которого выбираются строки журнала. Направление отбора – в прошлое от указанного момента.

Если пользователю требуется просмотреть другой фрагмент журнала, то он указывает новый момент времени, глубину и нажимает кнопку Обновить. Если данные просматриваются последовательно, можно воспользоваться одной из кнопок прокрутки, которые расположены рядом с кнопкой Обновить. При нажатии на кнопку происходит переход на указанную глубину, соответственно, в прошлое (стрелка вниз) или в будущее (стрелка вверх) от указанной даты и времени. Печать фрагментов журнала можно осуществить, передав просматриваемый фрагмент в офисное приложение MS Excel. Для этого используется кнопка Таблица.

Настраивая порядок вывода сообщений, пользователь может выбрать вариант, когда пришедшее сообщение сразу помещается на экран и сопровождается звуковым сигналом. Другой вариант – когда оно только отмечается анимацией иконки (начинает поворачиваться скоба замка). Двойным щелчком левой кнопкой по иконке можно открыть это сообщение.

Запуск приложения осуществляется вручную из рабочей папки, либо автоматически, если выбрана опция Автозапуск. Опция начинает действовать со следующего запуска компьютера. Не следует пользоваться системной папкой Автозагрузка,  т.к. в этом случае нет гарантий своевременного запуска всех компонент,  необходимых для Spguard.

В заключение опишем работу, когда в качестве абонента указана сотовая трубка. Охранные сообщения она принимает, как обычные SMS-сообщения. Управляющие сообщения подготавливаются в виде последовательности из семи цифр KPPPPPP, где К указывает команду, а последовательность РРРРРР должна совпадать с паролем, если он используется. Если пароль не используется, последовательность может быть опущена. Команда К принимает значения: 0 – выключить контроль; 1 – включить контроль; 2 – сообщить состояние. Каждое управляющее сообщение адаптер АСПВ-010 подтверждает ответом из трех цифр CSS. Первая C указывает состояние контроля (0/1 – выключен/включен), а цифры SS указывают состояние (уровни) соответственно первого и второго входов.

6. Обслуживание узлов учета

Приложение Spreport предназначено для автоматизации сбора данных от приборов энергоучета и подготовки по этим данным отчетных документов. Приложение является составной частью комплекса Взлет СП. Однако изложение данной главы построено, по возможности, автономно от содержания остальных, поскольку это может быть единственной задачей, решаемой пользователем. Приложение вызывается из пускового меню Пуск > Программы  > Взлет СП  > Отчеты .

6.1 Основные возможности

Приложение поддерживает все приборы фирмы «Взлет», накапливающие архивные данные необходимые для подготовки отчетов, в том числе:

- теплосчетчики MT200DS; ТСРВ-010, ТСРВ-10М; ТСРВ-02Х;      ТСРВ-030, ТСРВ-30М;

- ультразвуковые расходомеры Взлет РС, МР, РСЛ;

- токовый регистратор Взлет РТ.

Поддерживаются также следующие приборы фирмы «Логика»: тепловычислители СПТ941, СПТ942, СПТ961; газовые корректоры СПГ761, СПГ741.

Приложение позволяет осуществлять сбор данных и подготовку отчетов, как в системах, состоящих из нескольких сотен приборов, так и в ситуациях, когда эксплуатируется только один прибор.   В последнем случае для работы с программой нет необходимости подробно знакомиться со всем  содержанием главы. Можно сразу перейти к разделу  6.8.

Под узлом учета (в дальнейшем - узлом) понимается один прибор и его архивные данные. Реальный узел учета может состоять, хотя и достаточно редко, из нескольких приборов. Приборы могут быть объединены физическими линиями в одну информационную группу.  Для данной задачи, тем не менее, это будет несколько узлов. Отчеты создаются в отдельности по каждому узлу учета (прибору).

Все описания узлов приложение сохраняет в основной базе данных комплекса Spdef.mdb, а отчетные формы и архивные данные приборов - в базе Spbase.mdb. Каждому узлу соответствует одна архивная таблица с часовыми данными и одна – с суточными. База имеет формат MS Access. Может использоваться MS Access версии не ниже 9 (Access 2000).

Общая схема работы с приложением такова. Вначале пользователь составляет описания узлов учета. Подготовка описаний  выполняется один раз. Для узла указывается тип прибора, вид и форма отчета, данные, которые необходимо помещать в его шапку, способ доступа к прибору и т.п. Различают два основных способа доступа: автоматический (коммутируемые телефонные линии, прямое подключение, радиоканал и т.п.) и с помощью переносных устройств (Notebook и специализированные считывающие устройства).

Следующий шаг – это пополнение базы данных. Пользователь указывает период, за который необходимо получить данные, и таким образом, формирует задания для всех способов доступа.

Автоматический сбор может быть запущен сразу же, либо отсрочен и запущен позже системным планировщиком. Обычно работа по телефонным каналам наиболее эффективна ночью, когда линии не загружены и снижается уровень помех.

Для сбора данных с помощью переносных устройств их первоначально подключают к COM-порту компьютера для ввода задания, указывающего период и вид считываемых архивов (часовые и/или суточные архивы). Далее после обхода узлов выполняется выгрузка накопленных данных в базу.

Сбор данных с помощью Notebook’ов начинается с создания файла-задания. С помощью дискеты задание перемещается в переносной компьютер. При подключении Notebook’а к прибору запускается утилита Collect. В пусковом меню компьютера она представлена пунктом Сбор данных. Утилита считывает необходимые данные и приписывает их в конец файла-задания. Участие оператора в этом процессе минимально. После обхода узлов файл-задание, содержащее накопленные данные, вновь переписывается на дискету, а с нее приложение Отчеты перемещает данные в базу Spbase.mdb.

Переносной компьютер должен работать под управлением одной из операционных систем семейства Windows. Установочная папка утилиты имеется на поставочном компакт диске. Имя этой папки -  Collect. В ней содержатся образы установочных дискет c именами disk1, disk2 и т.д.  Если компьютер оборудован устройством чтения компакт дисков, то для установки достаточно запустить программу Setup из папки disk1. При отсутствии считывающего устройства следует изготовить установочные дискеты.

Поскольку процесс сбора может быть достаточно длительным, пользователь имеет возможность на любом этапе быстро и наглядно проконтролировать полноту уже полученных данных. При необходимости составляется  перечень узлов с их адресами, где необходимо дополнительно считать данные. Напечатанный перечень может быть заданием для сотрудника, обслуживающего узлы.

Если указанный на втором шаге период соответствует отчетному, то после пополнения базы можно приступить к третьему шагу - печати отчетов. Печать может осуществляться потоком для всех узлов, либо с предварительным просмотром. Имеется возможность указать, чтобы отчеты выводились не на принтер, а в файл, причем в разных форматах.

По прошествии следующего отчетного периода база данных вновь пополняется, и печатаются отчеты за следующий период. Данные накапливаются в базе, и в любой момент печать отчетов может быть повторена. Приложение имеет средства  удаления устаревших данных или переноса их в архивную базу данных.

Для удобства работы пользователь может создавать и запоминать логические объединения узлов – списки узлов учета. Каждый список рассматривается как  объект, по отношению к которому можно выполнить групповую операцию. Например, запустить печать отчетов только для указанного списка или пополнить данные только для  него и т.п. Количество списков не ограничивается. Узел может включаться в несколько списков. Принцип группирования определяется пользователем. Можно, например, составить списки узлов, имеющих одинаковую расчетную дату, или узлов, обслуживаемых одним сотрудником и т.п.

Приложение при запуске выводит окно, содержащее полный список всех узлов, имеющихся в базе Spdef.mdb. При выборе конкретного списка, он замещает текущий список в окне. Подразумевается, что все затребованные пользователем групповые операции должны выполняться над списком, находящимся в окне.

В верхней части окна помещена строка меню и панель инструментов. Назначение кнопок панели инструментов поясняется в “выпадающих” надписях, которые появляются при наведении курсора мыши на кнопку, а также в строке подсказки, расположенной в нижней части окна. Далее подробно поясняется, как с помощью этих органов управления выполнить указанные выше шаги.

6.2 Описание узла

В меню Редактирование выбирается пункт Создать узел, либо используется кнопка с таким же названием на  панели инструментов. В обоих случаях открывается  окно Свойства узла. При создании узла оно изначально не заполнено.

Окно имеет три вкладки. На первой вкладке, содержащей основные свойства узла, заполняется поле Наименование узла. Не требуется, чтобы оно совпадало с наименованием, которое должно появляться в отчетах. Это может быть краткое рабочее наименование, которое отличает данный узел от остальных в списке.

Далее в выпадающем меню выбирается тип прибора. Только после этого возможно заполнение остальных вкладок, т.к. их содержание зависит от типа прибора.

Поле Идентификация заполняется в обязательном порядке. Оно должно быть уникальным для каждого узла.  Эта цифровая строка  должна  совпадать с:

- электронным номером  прибора для ТСРВ, MT200DS, УРСВ-02Х, УРСВ-04Х, Взлет РСЛ,  Взлет РТ;

- значением параметра 008 в приборах СПТ961, СПГ761;

- значением параметра ИД  в приборах СПТ941, СПГ741;

- значением сборки из параметров ИД и КВ  в приборе СПТ942;

В последнем случае под сборкой понимается записанные подряд без пробела параметры ИД и КВ. Например, если параметр ИД задавался как 4236, а КВ – как 1, то следует задать 42361. Общая длина идентификации в этом случае не должна превышать 9 цифр.

Каждый прибор УРСВ-04Х и СПТ942 можно рассматривать как сдвоенный, причем каждая половина такого прибора описывается как отдельный узел со своим электронным номером, а в случае СПТ942 – со своими  параметрами ИД и КВ.  Приборы УРСВ-010М и УРСВ-110 не имеют специальных параметров идентификации. Поэтому в поле заносится значение параметра Длина окружности, которое для каждого прибора можно указать уникальным. При вводе этого значения в описание узла десятичная точка должна опускаться.

Когда данные считываются в устройство, к ним присоединяется в качестве метки значение одного из указанных параметров. Затем, при выгрузке в базу, программа по этой метке-идентификатору определяет, в таблицу какого узла их необходимо поместить.

В области с наименованием Доступ выбирается один из способов. Если  способ доступа требует задания дополнительной информации, то видимой становится кнопка Подробности, которая открывает окно для ввода этой информации.

В случае подключения по телефонным линиям в строку номера можно поместить команды управления набором, принятые в AT-системе команд. Например, буква W, будет означать, что необходимо дождаться тонового сигнала АТС, а символ запятая, – что в этом месте требуется задержать набор на 2 секунды.

Подчеркнем, что программа взаимодействует с модемом через операционную систему с использованием его драйвера, поэтому модем должен быть установлен, как оборудование Windows. Для устойчивого обмена необходимо убедиться, что установленный драйвер соответствует применяемому типу модема. Ранее поставлявшиеся фирмой «Взлет» программы взаимодействовали с модемами непосредственно через COM-порт и не требовали установки модемного драйвера. Настройка приборного интерфейса и модема, работающего на его стороне, описана в главе 8.

Если приборный модем разделяет линию с постоянно присутствующим персоналом, то обычно выполняют два соединения подряд. В первом соединении предупреждают, что следующий вызов будет сделан для связи с прибором, и не следует снимать трубку параллельного телефонного аппарата. Здесь эта процедура выполняется автоматически, если на компьютере установлен голосовой модем. Есть возможность выбрать уведомление (не снимать трубку или включить питание модема и не снимать трубку) и задать время между повторными соединениями. Если будет выбрано голосовое уведомление, а на компьютере нет голосового модема, то соединение не устанавливается, и выводится  сообщение: «Нет подходящего модема».

Доступ через COM-порт предполагает, что пользователь работает с одиночным прибором, который подключен непосредственно к компьютеру.  Открывающееся окно позволяет указать номер используемого порта и скорость обмена, установленную в приборе. Подробнее это подключение описано в разделах главы 8, посвященных подключению по интерфейсу RS-232.

Кнопка Переносное устройство указывает, что не существует автоматического доступа к данному узлу. Он обслуживается считывающим устройством или Notebook’ом.

Кнопка По описанию группы  открывает окно, в котором можно непосредственно отметить прибор, если он входит в сеть, образованную группой приборов, и для доступа к нему уже создано сетевое описание на данном компьютере (см. главу 4). Доступ к прибору осуществляется по корпоративной сети, физическим линиям, радиоканалу, выделенным телефонным линиям и т.п.

Все способы доступа, кроме последнего, по умолчанию предполагают, что соединение производится с одиночным прибором. Соответственно  считается, что сетевой адрес прибора фирмы «Взлет» всегда равен единице, а прибора фирмы «Логика» – нулю. При подключении по описанию группы сетевой адрес задается неявно, указанием положения прибора в группе. Исключением являются приборы СПТ941 и СПГ741. Их сетевой адрес должен быть уточнен на вкладке Дополнительные свойства.

Все поступающие от узла данные размещаются в суточной и часовой таблице базы Spbase.mdb. Каждому узлу соответствует две таблицы. Они должны иметь уникальные имена, иначе смешаются между собой данные разных узлов. Пользователь может  задать имена самостоятельно или воспользоваться предлагаемыми типовыми. Программа сформирует имена таблиц, если нажать на кнопку Типовые. Имя строится как объединение вида таблицы, идентификации и типа прибора. Поэтому кнопку следует нажимать, когда уже задан тип прибора и идентификация. Если пользователь задает имена самостоятельно, то начинаться они должны с буквы.

Сведений на первой вкладке достаточно для накопления архивных данных. Две следующие вкладки Дополнительные свойства и Отчетные формы заполняются, только если потребуется выводить отчеты. Они заполняются в том порядке, как перечислены.

Вкладка Дополнительные свойства содержит параметры, состав которых зависит от типа прибора.  К ним, например,  относятся используемые в приборе единицы измерения. Они могут определяться в целом для прибора или по отдельности для каждого измерительного канала. Это зависит от типа прибора. Заполнение этой вкладки предпочтительнее предоставить программе, оставив опцию Заполнить при соединении. В этом случае при каждом соединении будет проверяться неизменность данной информации. Хотя это и занимает дополнительное время, но избавляет от ошибок, которые могут возникнуть при изменении установочных параметров прибора.

Исходно поставляемая база данных Spbase.mdb содержит набор различных  отчетов. Пользователь может их модифицировать или добавлять новые. Ниже этот вопрос обсуждается подробнее.

На вкладке Отчетные формы для каждого узла задается вид месячного и суточного отчета. Это необходимо, только если планируется печатать соответствующие отчеты. Выбор осуществляется с помощью выпадающих меню. В общем случае достаточно указать Вид формы. Автоматически по типу прибора и виду формы определяется отчет и отображается его Имя в базе. Пользователь может разработать собственные отчеты и включить их в базу данных (подробнее см. раздел 6.9).  Чтобы связать такой отчет с узлом, следует в меню Вид формы выбрать пункт Непосредственный выбор в базе. Тогда перечень имен в меню ниже будет содержать имена всех отчетов. В  перечне следует указать нужный пользовательский отчет.

Здесь же указываются расчетные сутки и расчетный час.  Задаваемые значения могут не совпадать с указанными непосредственно в приборе. Программа отбирает строки суточной и часовой таблицы соответственно для месячного и часового отчета, ориентируясь на границы,  указанные здесь, а не в приборе. Таким образом, если в некоторых приборах значения заранее фиксированы как 0 часов 1-го числа каждого месяца, а пользователю необходимо вести учет по другим моментам, программа позволяет это сделать.

Если указан вид формы, а на вкладке Дополнительные свойства задан тип прибора, режим его работы (или схема потребления), то можно сразу вывести для просмотра Пример отчета. Если данных для выбора примера недостаточно, то открывается окно просмотра всех примеров и схем, имеющихся в базе. Просмотр возможен, если компьютер оборудован принтером или, по крайней мере, в системе установлен драйвер любого принтера из базы данных Windows (например, HP DeskJet 400).

Кнопки Данные для шапки открывают окна, где задаются текстовые строки и числовые константы, которые будут включаться в шапки отчетов по этому узлу. В окне размещается таблица, имеющая две графы: Имя в базе и Содержание. Смысловое назначение каждого поля поясняется в графе Содержание, которую можно редактировать. Выбранная строка выделяется рамкой, а вход в режим редактирования осуществляется двойным щелчком мыши или клавишей Enter.

Например, поле с именем Текст1 первоначально содержит поясняющую строку поле Потребитель. Если ее целиком заменить на ЗАО «Взлет», то  в шапке напечатанного отчета появится строка Потребитель: ЗАО «Взлет». Те поля, в которых пользователь не изменял первоначальную поясняющую строку, в отчете окажутся незаполненными. Это эквивалентно полному стиранию поясняющей строки.

Первоначальные поясняющие надписи восстанавливаются во всех строках кнопкой Шаблон. Двойной щелчок левой кнопкой в редактируемой уже строке восстанавливает поясняющую надпись только в этой строке.

В базе данных для оформления каждого отчета по конкретному узлу выделяется место для хранения 20 текстовых строк (имена полей Текст1 – Текст20) и 10 констант (имена полей Число1 – Число10). Имена полей в базе приводятся здесь только для справки. Эта информация необходима, если пользователь модифицирует отчетную форму (см. раздел 6.9) и добавляет собственные фрагменты в отчет.

Для некоторых схем потребления вид отчетной формы зависит от сезона эксплуатации. В этих случаях программа использует информацию, задаваемую в меню Сезон.

В нижней части окна свойств расположены две кнопки Добавить и Заменить. При составлении нового описания доступна только первая кнопка. Нажав на нее, пользователь добавляет подготовленное описание в базу данных.

Если некоторая информация в описании узлов повторяется, то первоначальное заполнение базы данных удобно проводить следующим образом. Описав один из таких узлов, использовать его как шаблон. То есть после сохранения описания открывать его вновь, заменять часть информации и сохранять новое описание кнопкой Добавить.

Когда выполняется сохранение описания узлов, сервер обмена должен быть остановлен (при этом иконка комплекса Взлет СП в правом углу панели задач не подсвечивается). Если сервер работает, то следует открыть его окно двойным щелчком по иконке, и затем не свернуть окно, а закрыть его. Подсветка иконки  погаснет.

В процессе эксплуатации свойства узла могут меняться. Например, может измениться номер телефона, потребоваться другая отчетная форма и т.п. Тогда пользователь, выполнив необходимые корректировки в описании, сохраняет его кнопкой Заменить. Новое описание при этом не образуется. Открыть окно свойств можно, отметив узел левой кнопкой мыши в основном окне программы и затем выбрав пункт Свойства узла в меню, выпадающем при нажатии на правую кнопку.

Особо рассмотрим случай замены прибора ТСРВ на узле учета, который обслуживается переносным устройством. Эти приборы имеют уникальные электронные номера. После замены номер нового прибора должен быть указан на вкладке Основные в поле Идентификация. Изменять имена  таблиц при помощи кнопки Типовые в этом случае не следует, т.к. иначе будут созданы новые таблицы, и отчетные сведения будут разорваны и отнесены к разным таблицам. Другими словами, отчет по новым таблицам не будет включать строки, накопленные старым прибором, если заменить имена  кнопкой Типовые.

6.3 Списки узлов

При запуске приложения в его основное окно помещается список всех узлов, описания которых имеются в базе данных Spdef.mdb. Он называется полным списком узлов. Новый список можно построить, редактируя полный. Редактирование выполняется обычными в Windows приемами выделения и удаления строк. Отдельная строка выделяется, когда она указана левой кнопкой мыши. Для выделения группы соседних строк сначала выделяется  первая, а после нажатия Shift - последняя. Другой способ выделения - это  отметка прямоугольником, охватывающим строки при зажатой левой кнопке. Для выделения более чем одной области, необходимо каждую новую отметку производить с нажатой клавишей Ctrl, в противном случае предыдущие отметки будут пропадать.

Отмеченные объекты можно удалить из текущего списка специальной кнопкой на панели инструментов, или выбрав соответствующий пункт в меню, выпадающем при нажатии на правую кнопку мыши. Если необходимо оставить в списке лишь несколько узлов, то удобно их отметить, а затем последовательно нажать кнопки инверсии отметки и удаления из списка.

Следует различать две операции: Удалить из списка и Удалить из базы. Если узлы удаляются из базы, то они автоматически исключаются из всех имеющихся списков, а не только из текущего списка.

В дальнейшем, когда уже созданы списки, любой из них можно использовать в качестве основы для нового списка.  Кроме того, любой список можно целиком добавлять к текущему в процессе его редактирования. Для этого имеется кнопка на панели инструментов и пункт Добавить узел/список в меню Редактирование.

Текущий список сохраняется в базе данных при выборе пункта Сохранить список в меню Файл. Кроме того, имеется специальная кнопка на панели инструментов. В обоих случаях предварительно выводится окно, в котором пользователь указывает наименование списка.

6.4 Составление заданий

Задание включает в себя информацию, указывающую для какого списка узлов, и за какой период должны быть собраны данные.

Поэтому составление задания начинается с загрузки необходимого списка в основное окно программы. Затем в меню Задание выбирается пункт Создать задание. Открывающееся окно содержит поля для указания периода и вида данных. Дополнительно можно задать число повторных попыток считывания, если при получении данных возникают ошибки.

Перечисленных сведений достаточно для запуска автоматического сбора данных и подготовки переносных устройств. Наименование задания необходимо вводить только в случае, когда предполагается его Сохранить для повторного использования в будущем.

Если пользователь не уверен, что указанный период охватывает только отсутствующие данные, то на этом этапе можно Проверить полноту базы. В открывающемся окне, слева от наименования каждого узла, выводится линейная диаграмма с условным обозначением полноты данных. Зеленым цветом отображаются имеющиеся данные, красным – отсутствующие.

Справа от наименования этот показатель указан точнее, - в процентах. Кнопка Уточнить период вызывает его подстройку так, чтобы по возможности исключалось повторное считывание.

Далее  расположены три кнопки исполнения заданий. Они соответствуют трем способам доступа. По первой кнопке происходит переход к окну запуска автоматического доступа. Здесь задание можно Выполнить сейчас или Отложить, указав время начала и допустимую продолжительность. Отложенное задание программа передает системному планировщику с именем, которое задано в поле Наименование. При этом происходит его автоматическое сохранение в базе данных. Не требуется использовать кнопку Сохранить. Пользователь должен только проследить, чтобы в указанное время компьютер был включен. Планировщик запустит нужные задания самостоятельно. В следующем разделе описано, как можно оптимизировать автоматический сбор данных, применяя отложенные задания.

В задании можно настроить ряд параметров, повышающих надежность обмена. Задаются число  повторных считываний при ошибках и верификация данных. Параметр Верификация имеет смысл только для приборов MT200DS и ТСРВ-010. Верификация увеличивает время обмена, но повышает надежность получения данных.

При сборе данных по телефонным линиям, если линия очередного абонента занята, программа автоматически переходит к следующему. Процесс сбора может быть ограничен по времени или по количеству проходов по списку.

По кнопке Создать файл-задание для Notebook открывается стандартное окно выбора папки. В качестве папки можно указать корневой каталог дисковода a:\  и сразу подготовить файл-задание для его переноса в Notebook. Файл содержит исходные данные для работы утилиты Сбор данных, запускаемой на Notebook’е.

По кнопке Подготовить считывающее устройство открывается окно, где необходимо указать тип устройства и COM-порт, к которому оно подключено. Если выбрано устройство, которое допускает дополнительную настройку, то ее можно выполнить, воспользовавшись кнопкой Параметры СУ. Указанные параметры и задание переносятся в устройство по кнопке Пуск. Если используется ПУИ-ТСР, то перед пуском необходимо выбрать и войти в пункт его меню Подготовка к сбору.

Созданное задание можно Сохранить для дальнейшего использования. Например, если список узлов не меняется, им можно будет воспользоваться  при считывании данных для следующих отчетов. Достаточно Открыть задание, которое было сохранено, и изменить начало и окончание периода.

Сохраненное автоматическое задание позволяет легко восстановить процесс сбора данных, если он был прерван по каким-либо  причинам. Перед повторным исполнением такого задания целесообразно Проверить полноту базы, и исключить из списка узлы, от которых данные уже получены.

Если список содержит узлы, обслуживаемые переносными устройствами, сохраненное задание дает возможность на любом этапе оценить выполненную часть работы. Достаточно Открыть задание  и воспользоваться кнопкой Проверить полноту. Пометив узлы, данные которых отсутствуют, можно Напечатать адреса дальнейших маршрутов.

Аналогичная кнопка Напечатать адреса имеется на панели инструментов и в меню Файл. Из текущего списка печатаются только адреса тех узлов, которые обслуживаются переносными устройствами. Во время печати адрес и наименование узла берутся из полей Текст1 и Текст2 в шапке месячного отчета. Поэтому при вводе данных для шапки не следует менять смысл этих полей.

Необходимо учитывать, что при выполнении операции Сохранить с заданием связывается тот список, который на этот момент загружен в основное окно программы. Поэтому если задание открывалось с одним списком, а при проверке полноты некоторые узлы удалялись кнопкой Удалить отмеченные, сохраненное задание будет содержать модифицированный список.

6.5 Сбор данных

В этом разделе рассматриваются особенности сбора данных при различном способе доступа к узлам. Вне зависимости от использованного доступа результаты последнего сеанса всегда отображаются в основном окне. Они заносятся в графу Результаты последнего соединения. Диагностическое сообщение для каждого узла содержит дату и время последнего сеанса, а также фактическое число попыток получить данные. Содержимое окна можно отсортировать по любой графе. Например, щелкнув левой кнопкой по наименованию Результаты…, можно сгруппировать строки с одинаковой диагностикой, выделив таким способом неудовлетворительные результаты.

6.5.1 Телефонный доступ

Если число узлов значительно, целесообразно  применять отложенные задания, планируя их на ночное время. В это время нагрузки на телефонную сеть снижаются, соответственно снижается уровень помех. Кроме того, часто приборный модем подключается параллельно телефонному аппарату. В этой ситуации ночной сбор данных не нарушает работу персонала, пользующегося телефоном.

Выбирая момент начала отложенного задания, необходимо учитывать, что приборное и компьютерное время могут иметь некоторое расхождение. Поэтому планировать запуск задания целесообразно на 10-15 минут позже расчетного часа. Тогда нужная архивная запись будет гарантированно сформирована в приборах. Поскольку не все приборы отслеживают сезонное изменение времени, и как правило, 0 часов принимается за расчетный час, программа не допускает запуск отложенного задания в промежутке от 0 до 1 часа 15 минут.

Если к компьютеру подключено несколько модемов, то с целью ускорения можно планировать на один и тот же период столько заданий, сколько имеется модемов. Сбор данных будет производиться параллельно по нескольким телефонным линиям. Чтобы исключить при этом дублирование, списки для заданий не должны иметь одинаковых узлов.

Если пропускной способности телефонных линий недостаточно, чтобы по завершению отчетного периода быстро получить данные от всех узлов, то можно выполнять сбор постепенно, порциями. Для этого составляется задание с указанием всего отчетного периода, но запускается оно несколько раз в течение этого периода.  Программа прежде, чем запросить данные от конкретного узла, проверяет, имеются ли они уже в базе, и повторное считывание не выполняет.  Кроме того, не делается попытка читать данные, если они относятся к будущему по отношению к компьютерному времени. Таким образом, при каждом запуске будет считываться только порция новых данных.

Для того чтобы составленное задание периодически выполнялось автоматически достаточно, как описано выше, открыть папку Назначенные задания и выбрать задание правой кнопкой мыши. В выпадающем меню выбрать пункт Свойства и далее - вкладку Расписание.  На вкладке можно указать ежедневную, еженедельную или иную периодичность исполнения. После настройки расписания следует нажать кнопки Применить и ОК.

Отменить выполнение запланированных заданий можно с помощью пункта Снять задание в меню Задание.  Если задание уже запущено, то необходимо открыть его окно (задания запускаются в свернутом виде) и воспользоваться кнопкой Прекратить.

6.5.2 Особенности применения переносных устройств

Сбор данных переносными устройствами целесообразно производить после завершения отчетного периода. Порядок обхода узлов может быть произвольным. Перегрузить в базу уже накопленные данные можно на любом этапе. Не требуется, чтобы на момент перегрузки  все узлы списка были обслужены.

Во все переносные устройства записывается только часть задания, содержащая указания на типы считываемых архивов и период.  При загрузке задания в устройство не записывается список узлов.  Соответственно, устройство не контролирует, должен ли обслуживаться присоединяемый прибор. Этот выполняет оператор, который может воспользоваться перечнем узлов, напечатанным при подготовке задания.

Если в устройство будут считаны данные неописанных в базе узлов, то  при выгрузке будет выведено сообщение с указанием заводских номеров «неизвестных» приборов. Их данные в базу не попадут. Если это новые узлы, которые требуется обслуживать, то необходимо описать такие узлы, использовав указанные заводские номера, и затем повторить выгрузку устройства.  На этот раз  в базу попадут данные, пропущенные при первой разгрузке.

Если по каким-либо причинам в устройство были прочитаны данные узла с автоматическим доступом, программа вне зависимости от этого перепишет их в базу. Это позволяет, например,  без  перенастроек базы обслуживать узлы с автоматическим доступом, если вышли из строя модемы или телефонные линии.

Переносные устройства всегда считывают данные полностью за указанный период. Они не контролируют, имеются ли уже эти данные в базе, поскольку на этапе сбора не имеют связи с Spbase.mdb. Чтобы исключить повторные считывания, перед загрузкой задания в устройство следует открыть окно Проверка полноты… и выполнить операцию Уточнить период. Программа откорректирует заданный период таким образом, чтобы, по возможности, минимизировать повторные считывания.

6.5.3 Портативный компьютер

В начале работы производится подготовка переносного компьютера. Для этого на стационарном компьютере, где установлена программа Отчеты, на дискету помещается файл-задание. Затем дискета устанавливается на переносном компьютере, вызывается утилита Сбор данных и в ее окне нажимается кнопка Подготовка к сбору.

Число органов управления утилиты минимизировано, и они спроектированы так, чтобы можно было легко работать без манипулятора типа «мышь». Переход между кнопками осуществляется клавишей Tab, выбор основного меню – Alt, выход из программы и из любого окна – Esc, выбор пунктов меню – стрелками вверх и вниз, а вход в любой пункт – клавишей Enter.

Утилита пытается скопировать файл Job.dat с дискеты в свою рабочую папку, где будет пополнять это задание данными. Если файл в корневом каталоге дискеты не обнаруживается, то открывается окно с деревом каталогов, где необходимо указать папку, содержащую задание. Указанное место расположения запоминается и на последующие сеансы работы, пока не будет явно изменено.

К приборам фирмы «Взлет» компьютер подключается стандартным нуль- модемным кабелем или по схеме п. 8.3.3. Подключение приборов сторонних производителей следует выполнять в соответствии с их эксплуатационной документацией.

Во всех обслуживаемых приборах целесообразно установить одинаковую, максимально допустимую, скорость. Эта скорость и COM-порт указываются в меню Подключение. Установки запоминаются программой до следующего изменения. Если прибор допускает только одну скорость обмена, то она используется автоматически вне зависимости от указанной в меню. Например, приборы типа СПТ941,942 ведут обмен только на скорости 2400 бит в секунду.

После подключения прибора следует включить компьютер, запустить утилиту и нажать кнопку Сбор данных. В открывшемся окне выбирается тип прибора, затем нажимается кнопка Пуск. Когда считывание завершается, снимается блокировка кнопки Просмотр. Теперь можно вывести на экран прочитанные в сеансе данные. Если считывались суточные и часовые данные, то первой открывается таблица суточных данных. В таблице имеется курсор в виде рамки. Перемещая ее, можно указать строку за те сутки, где требуется просмотреть часовые данные. Например, прибор работал не все 24 часа, и имелись нештатные ситуации.

Таблица часовых данных открывается клавишей Enter. Она помещается поверх суточной таблицы и занимает весь экран. Вернуться к суточным данным и к исходному окну можно, нажимая Esc. Если задание не содержало указание - считывать часовые данные, то программа вновь установит связь с прибором и дочитает часовые данные за эти сутки. После считывания они будут открыты, а также помещены в задание как его дополнение. При разгрузке дополнительные часовые данные попадут в базу стационарного компьютера, и пользователь сможет подготовить отдельный почасовой отчет за «проблемные» сутки.

Далее пользователь нажимает на кнопку Готово, и утилита возвращается к исходному окну. Если переносной компьютер  может переходить в режим глубокого энергосбережения, то на данном этапе целесообразно выполнить такой переход. Это сэкономит время, т.к. при обслуживании следующего прибора не потребуется выполнять загрузку операционной системы. После выключения компьютера или перехода в режим энергосбережения кабель отсоединяется.

Как правило, в энергосберегающем режиме электропитание COM-порта отключается. Соединение с прибором следует выполнять, когда компьютер не разбужен. Прежде чем применять такой прием работы, пользователь должен удостоверится, что установленный на его компьютере режим энергосбережения обеспечивает отключение питания COM-порта. Проверить это можно, измерив, например, напряжение между контактами 5 и 3 компьютерного разъема DB9. Оно должно  отсутствовать в режиме энергосбережения.

Когда обслуживание узлов закончено, выполняется Выгрузка данных. Программа копирует дополненный файл-задание из своей рабочей папки в ту, из которой он был получен вначале. Исходный файл при этом не уничтожается. Он будет перекрыт только новым заданием.

Если число обслуженных узлов велико и в соответствии с заданием считывались часовые данные, размер файла может превысить размер дискеты. Тогда перенести файл Job.dat из рабочей папки утилиты на стационарный компьютер можно, пользуясь стандартными средствами архивирования и копирования. Опытный пользователь может применить для этих же целей системные средства прямого подключения.

6.5.4 Считывающее устройство ПУИ-ТСР

В качестве считывающего устройства для приборов фирмы «Взлет» (MT200DS, ТСРВ-010,020,021) используется пульт ПУИ-ТСР с версией 38.21.ХХ.YY, где в позициях ХХ указано число большее 02.

Загрузка в устройство задания на сбор данных выполняется из пункта Задание в основном меню программы кнопкой Подготовить считывающее устройство. Предварительно устройство подключается к СОМ-порту компьютера и в его меню выбирается пункт Подготовка к сбору.

Управление режимом считывания данных из приборов максимально упрощено и доступно персоналу с невысокой квалификацией. С учетом того, что считывание данных часто производится в помещениях с недостаточной освещенностью, введено звуковое сопровождение операций. Процесс считывания не требует взаимодействия с ЖКИ-индикатором. Для считывания  выполняется следующие операции.

Пульт подключается к прибору и включается его питание последовательным нажатием кнопок  и , причем кнопка   зажимается до получения квитирующего звукового сигнала. Процедура включения питания усложнена по сравнению с ранними версиями ПУИ-ТСР для того чтобы не происходило случайное включение при транспортировке, которое приводило бы к разряду аккумулятора.

После включения питания курсор меню автоматически устанавливается на пункте Сбор данных. Отпускается кнопка  и нажимается кнопка . Устройство переходит к считыванию данных, которое сопровождается звуковыми сигналами с периодом около одной секунды. Если связь не установлена, то выдаются более частые, почти непрерывные, звуковые сигналы. Не выключая устройства, можно устранить неконтакт,  и считывание автоматически продолжится.

После завершения считывания устройство автоматически перейдет к пункту меню Выключение ПУИ и выдаст длительный звуковой сигнал. Подача периодических сигналов прекратится. В этом состоянии нажимается кнопка  ,  и пульт отсоединяется от прибора.

Для приема накопленных данных используется пункт Файл в основном меню программы или кнопка с иконкой считывающего устройства. Перегрузка из считывающего устройства выполняется после его подключения к свободному COM-порту. Вызывается пункт Принять данные из СУ или используется соответствующая кнопка панели управления. В открывшемся окне указывается COM-порт подключения и тип устройства. Если в качестве СУ используется ПУИ-ТСР, перед запуском обмена в меню устройства необходимо выбрать и войти в пункт Выгрузка данных.

6.5.5 Считыватель архивных данных АСДВ-020

Устройство АСДВ-020 является универсальным считывателем архивных данных как для приборов фирмы Взлет, так и для приборов сторонних производителей. Пользователь самостоятельно выбирает типы обслуживаемых приборов из  списка допустимых.

Для включения считывателя необходимо зажать кнопку примерно на две секунды до зажигания любого из светодиодов. После этого кнопку можно отпустить. Устройство  автоматически выключается, если в течение 15 секунд оно находится в простое.

Когда устройство включено, последовательные нажатия на кнопку производят выбор абонента для обмена (прибор определенного типа или компьютер). Текущий выбранный абонент указывается включенным светодиодом.

Загрузка задания на сбор данных выполняется из пункта Задание в основном меню программы. Кнопка Подготовить считывающее устройство открывает окно, в котором следует в качестве считывающего устройства выбрать АСДВ-020 и указать COM-порт подключения. Кнопка Пуск загружает задание. Перед ее нажатием следует включить АСДВ-020 и в качестве абонента выбрать компьютер.

При сборе данных, когда устройство включено, и нужный тип прибора выбран, считывание запускается зажатием кнопки. Во время считывания светодиод начинает мигать и выдается периодический звуковой сигнал. После запуска кнопку следует отпустить. Завершение считывания отмечается  длительным звуковым сигналом (4 секунды), и прекращением  мигания. Светодиод начинает гореть постоянно.

Для перегрузки накопленных данных вызывается пункт Файл > Принять данные из СУ или используется соответствующая иконка панели управления. В открывшемся окне указывается COM-порт подключения и тип устройства. Перед нажатием кнопки Пуск следует включить АСДВ-020 и в качестве абонента выбрать компьютер.

Поставляемая с АСДВ-020 программа настройки позволяет выгружать данные в промежуточный файл. Такой файл можно затем отправлять по электронной почте в расчетный центр, где установлен комплекс Взлет СП. Ввести информацию из файла в базу данных можно, открыв окно Файл > Принять данные из СУ и выбрав в меню устройств пункт Файл АСДВ-020. В этом случае кнопка Пуск открывает окно для указания соответствующего файла. Выбор файла запускает перегрузку информации в базу данных.

Более подробные сведения об управлении АСДВ-020 и особенностях считывания данных из различных приборов приведены в справочной системе, которую можно вызвать кнопками Параметры СУ > Помощь. Кнопка Параметры СУ размещается в окне загрузки задания и выгрузки данных. Открываемое этой кнопкой окно позволяет сконфигурировать устройство для работы с необходимыми типами приборов.

6.6 Просмотр архивов

Данные, собранные в суточные и часовые таблицы узла, можно просмотреть. Для этого необходимо отметить узел в текущем списке и воспользоваться специальной кнопкой на панели инструментов, либо меню Архивы. Можно также нажать правую кнопку мыши и выбрать соответствующие пункты в выпадающем меню.

Вызванная таблица отображается в новом окне, раскрываемом на весь экран.  В верхней части окна имеются поля для задания глубины просмотра (количества строк) и момента времени, от которого выбираются строки архивной таблицы. Направление отбора – в прошлое от указанного момента.

Если пользователю требуется просмотреть другой фрагмент архива, то он указывает новый момент времени, глубину и нажимает кнопку Обновить. Если данные просматриваются последовательно, можно воспользоваться одной из кнопок прокрутки, которые расположены рядом с кнопкой Обновить. При нажатии на кнопку происходит переход на указанную глубину, соответственно, в прошлое (стрелка вниз) или в будущее (стрелка вверх) от указанной даты и времени.

Переходы осуществляются по имеющимся строкам.  Другими словами, если выбрана суточная таблица и установлена глубина 40, то переход осуществится на 40 суток только при заполнении таблицы без пропусков.  Если какие-то строки отсутствуют (прибор за этот период не опрашивался), размер шага автоматически увеличится на число отсутствующих строк.  В архивных таблицах могут присутствовать строки, в которых заполнено только поле Дата и время. Это означает, что данные с такой меткой запрашивались из приборных архивов, но они там отсутствовали.

Если просматриваются суточные данные, то двойной щелчок на любой строке открывает окно с часовыми данными за выбранные сутки. Окно размещается поверх суточных данных. Закрыв его, можно вновь вернуться к просмотру суточных данных.

Подчеркнем, что в разных типах приборов метка времени, которая сопровождает строку данных, имеет разный смысл. В приборах фирмы  «Взлет» она указывает начало периода, в течение которого формировалась данная строка, а в приборах фирмы «Логика», как правило, – окончание периода. Например, суточное потребление с 0 часов 31 декабря 2001 года по 0 часов 1 января 2002 года в приборе ТСРВ будет помечено моментом 31.12.2001 00:00:00. Соответствующая строка в СПТ961 будет помечена 01.01.2002 00:00:00.

Кроме того, в приборах фирмы «Взлет» запоминаются абсолютные значения тотальных счетчиков на момент окончания периода. Используемые для хранения единицы количества теплоты не зависят от того, какие единицы выбраны для отображения. Так, в приборах MT200DS и ТСРВ-010 это всегда МДж, а в ТСРВ-020,021 – ГДж или ТДж. В приборах фирмы «Логика» запоминаются приращения тотальных счетчиков за период накопления в выбранных для учета единицах.

Для  единообразия архивные данные всех приборов просматриваются в приращениях и в тех единицах, которые выбраны в конкретном приборе. Если необходимо увидеть не преобразованные данные, то их следует открывать  непосредственно в базе Spbase.mdb,   вызвав MS Access.

Среди органов управления имеется две кнопки, которые позволяют взаимодействовать с офисным приложением MS Excel. Одна кнопка открывает окно MS Excel, в которое передается текущая архивная таблица. Ее размер соответствует выбранной глубине просмотра. Окно содержит стандартный набор инструментов MS Excel и позволяет произвести дополнительные расчеты. Другая кнопка открывает окно, где можно отобрать зависимости. Они тоже выводятся в окне MS Excel, но в виде графиков. Эти возможности доступны, если на компьютере установлен пакет MS Office.

По мере накопления данных устаревшую информацию целесообразно удалять из базы. Это повысит эффективность использования дискового пространства. Оценить требуемые ресурсы можно, ориентируясь на следующий показатель: суточная таблица узла, включающая данные за год, не превышает 200 Кб. Неконтролируемый рост базы может  приводить к снижению скорости доступа к ней.

Меню Файл содержит пункт Сжать базу данных. Открывающееся  окно позволяет указать граничный момент времени и способ сжатия: удаление более старых данных или их перемещение в другую базу. В случае перемещения пользователь указывает папку и имя, с которым будет создана новая база, принимающая устаревшие данные. Программа предлагает типовое имя базы.

В новую базу из всех суточных и часовых таблиц перемещаются строки, «старше» указанного граничного момента. В дальнейшем эту базу тоже можно просматривать средствами программы. Если указанный  фрагмент в текущей базе отсутствует, то можно кнопкой Выбрать, расположенной в верхней части окна просмотра переключить просмотр на другую базу.

6.7 Вывод отчетов

Пользователь выбирает и загружает в основное окно список узлов,  для которых необходимо вывести отчеты. Если отчеты требуются не по всем узлам списка, то отмечаются нужные, и затем в основном меню выбирается пункт меню Вывод, который открывает окно управления выводом.

Одновременно можно выводить либо месячные, либо суточные отчеты. Это указывается в области Вид отчетов. Справа от нее задается период. Он может быть Отчетным или Заданным. В первом случае пользователь указывает только месяц для месячного отчета или день и месяц для суточного. Расчетные даты и часы подставляются автоматически из тех данных, которые для каждого узла указывались в его свойствах на вкладке Отчетные формы.

Если период задается явно, то для узлов текущего списка выводятся отчеты именно за этот период. Он может быть больше месяца. Тогда  автоматически готовятся многостраничные отчеты. Далее устанавливается количество копий, а ниже можно распространить операцию вывода на весь список либо - только на отмеченные узлы.

На этом этапе целесообразно убедиться, все ли необходимые данные имеются для подготовки запрошенных отчетов. Эти сведения выводятся в окне, открывающемся по кнопке Проверить полноту… Пользователь может отметить узлы с некомплектными данными и исключить их из вывода кнопкой Удалить отмеченные.

Далее определяется режим вывода: печать, просмотр или вывод в файл. Если выбран вывод в файл, то каждый отчет помещается в отдельный файл с типовым именем, которое включает отчетный период и наименование потребителя или идентификацию узла, если наименование потребителя не указано. Если поле Папка заполнено, то без дополнительных запросов весь вывод файлов будет осуществлен в указанную папку, иначе запрос выводится для каждого отчета.

Формат выходных файлов выбирается. Возможен вывод в формате Word, Excel, HTML, а также в виде текстового файла с Windows-кодировкой (ANSI). Удобным и компактным является формат снимка отчета. Его можно просмотреть и напечатать в дальнейшем без использования MS Access  специальной утилитой Snapview,  входящей в комплект поставки. Если компьютер не оборудован принтером, для правильной работы этой утилиты необходимо установить любой драйвер принтера из баз данных Windows (например, HP DeskJet 400).

Во всех форматах можно указать автоматический запуск соответствующего приложения. Тогда после формирования каждого файла запускается новый экземпляр  приложения и ему передается файл. Активным становится окно запущенного приложения. После его закрытия на экране останется запрос на продолжение вывода отчетов.

Перечисленные выше форматы предполагают полный вывод отчета с заголовком примечаниями и т.д. Заголовок и примечания не всегда наглядно преобразуются при выборе форматов, отличных от снимка. При выборе формата Полная таблица  в вывод попадает только основная таблица данных и ее однострочная шапка. Формат всех полей - текстовый в Windows-кодировке (ANSI). В качестве разделителя полей используется точка с запятой. Такую таблицу легко без нарушения структуры импортировать в любые  приложения. Таблица включает графы с данными, полученными от прибора, а также графы с производными данными, рассчитанными программой Отчеты. Таблица полностью соответствует Access-таблице ОсновныеДанные, которая подробнее рассматривается в разделе 6.9.

Формат Сокращенная таблица построен таким же образом как формат Полная таблица, но содержит только основные данные, полученные от прибора.

Некоторые теплоснабжающие организации для узлов с большим потреблением требуют вместе с месячным печатным отчетом предоставлять почасовые данные в электронном виде.  Выбор вида отчета Суточный за Заданный период (отчетный месяц) в формате Сокращенная таблица решает эту задачу.

Аналогично выводу в файл выполняется режим предварительного просмотра. Только в этом случае, когда пользователь закрывает приложение, на экран выводится запрос следующего вида:

Если выбрать кнопку Данные, то автоматически будет открыта временная база данных Sptemp.mdb, в которой содержатся все используемые для отчета данные. На экране будет развернута основная таблица данных. Дополнительно в базе имеется таблица, содержащая описание текущего узла и таблицы со значениями тотальных счетчиков на начало и конец отчетного периода. Все эти данные являются копиями и преобразованными значениями соответствующих данных из базы Spbase.mdb.

Пользователь имеет возможность вручную внести дополнения в таблицы временной базы данных. Например, если прибор не работал в течение нескольких суток, и в нем отсутствуют данные за этот период, соответствующие строки в основной таблице окажутся незаполненными. В них можно внести константные значения, предусмотренные договором о теплоснабжении на случай аварии.  Выполнив эти действия, пользователь закрывает приложение. На экран выводится следующий запрос:

Если вернуться к отчету, то все вычисления средних, итоговых (а при необходимости и тотальных) значений, предусмотренные этим отчетом будут повторены с новыми данными. Убедившись в правильности результата, можно напечатать отчет непосредственно из режима просмотра.

Как отмечалось, приборы фирмы «Логика» сохраняют не значения тотальных счетчиков, а только их приращения. В этих приборах для контроля реализован вывод только текущих тотальных значений. Отчетные же формы некоторых теплоснабжающих организаций (например, ОАО «Ленэнерго»), требуют указания тотальных счетчиков на моменты начала и окончания отчетного периода. Для подготовки таких форм удобно воспользоваться режимом предварительного просмотра. Открыв кнопкой Данные временную базу данных, необходимо перейти к таблице начальных значений тотальных счетчиков и заполнить ее, пользуясь данными отчета за предшествующий период. В пересчитанном после этого отчете к начальным значениям будут добавлены итоговые данные за отчетный период.

Подчеркнем, что все «ручные» изменения выполняются только во временной базе и никак не затрагивают исходные данные в основной базе Sрbase.mdb.

6.8 Отчеты одиночного прибора

При обслуживании одиночного узла, как правило, прибор подключается непосредственно к компьютеру, и единственной решаемой задачей является ежемесячная подготовка отчета. В этом случае некоторые возможности приложения Отчеты становяться излишними. Чтобы сэкономить усилия пользователя, ниже приводится перечень необходимых действий, которые можно выполнить формально, не вникая в их смысл.

6.8.1  Подключить прибор к COM-порту компьютера, руководствуясь разделом об интерфейсе RS-232 в главе 8.

6.8.2 Установить на компьютере русскую версию MS Office, не ниже MS Office 2000 и все его обновления.

6.8.3  Установить на компьютере комплекс Взлет СП, как описано в разделе 2.2.

6.8.4 Запустить приложение из пускового меню Пуск > Программы > Взлет СП > Отчеты  и в меню Редактирование выбрать пункт Создать узел. В открывшемся окне свойств на вкладке Основные заполнить поля: наименование узла, тип прибора, идентификация. Идентификация задается с учетом замечаний в разделе 6.1.

В области Доступ кнопкой указать: COM-порт. В области Имена архивных таблиц нажать кнопку Типовые.

На вкладке Дополнительные данные не вводятся. На вкладке Отчетные формы в области с наименованием Месячная выбрать форму,  указать расчетные сутки и нажать кнопку Данные для шапки. В открывшемся окне размещается таблица, имеющая две графы: Имя в базе и Содержание. Смысловое назначение каждого поля поясняется в графе Содержание, которую можно редактировать. Окно редактирования открывается двойным щелчком левой кнопки мыши.

Например, поле с именем Текст2 первоначально содержит поясняющую строку поле Адрес. Если ее целиком заменить на строку СПб, ул. Мастерская, дом 9, ЗАО «Взлет», то  в шапке напечатанного отчета появится строка Адрес: СПб, ул. Мастерская, дом 9, ЗАО «Взлет». Те поля, в которых пользователь не изменял первоначальную поясняющую строку, в отчете окажутся незаполненными. Это эквивалентно полному стиранию поясняющей строки.

Нажать кнопку Добавить, расположенную внизу окна свойств узла.

6.8.5 По прошествии отчетного периода вновь запустить приложение. В меню Задание выбрать пункт Создать задание. В открывшемся окне будет указан период, полностью охватывающий отчетный, возможно, с запасом. Если это не так, то следует расширить границы.

Нажать кнопку Выполнить автоматическое считывание. В открывшемся окне выбрать режим Выполнить сейчас и нажать кнопку Применить.

6.8.6 После завершения считывания в основном меню выбрать пункт Вывод. Все установки в открывающемся окне по умолчанию соответствуют печати месячного отчета. Установить число копий и нажать кнопку Вывести отчет.

6.8.7 По прошествии очередного отчетного периода повторить пп.6.8.5,6.

6.9 Изменение существующих форм и создание новых

Примеры всех существующих в системе отчетных форм можно просмотреть, выбрав пункт меню Файл > Формы и схемы. Если компьютер не оборудован принтером, для правильной работы этого пункта необходимо установить любой драйвер принтера из баз данных Windows (например, HP DeskJet 400).

Поясним, как строятся связи отчета с базами данных, используемыми программой Отчеты. Их три –  база с архивами и отчетными формами Spbase.mdb, база с описаниями узлов Spdef.mdb и временная база Sptemp.mdb. Каждый отчет можно условно разделить на две части. Первая часть – это неизменные данные. Они сосредоточены в таблицах Spbase.mdb, а также через связные таблицы в Spdef.mdb. Вторая часть преимущественно содержит данные, которые рассчитываются программой при подготовке каждого отчета. Они размещаются в четырех таблицах временной базы, на которые имеются ссылки из Spbase.mdb.

Таблицы имеют следующие наименования: Узел, ОсновныеДанные (содержит информацию для области Данные в отчете), НачальныеЗначения (содержит значения тотальных счетчиков на начало отчетного периода), КонечныеЗначения (содержит значения тотальных счетчиков на конец отчетного периода). Состав таблицы основных данных и наименования ее граф зависят от типа прибора и не зависят от выбранной отчетной формы. Чтобы познакомиться с составом таблицы для конкретного типа прибора, достаточно выполнить вывод отчета для него. До следующего вывода все таблицы во временной базе не модифицируются.

Пользователь может внести изменения в любую из поставляемых отчетных форм. Если для определенного типа приборов и определенного режима их эксплуатации требуется откорректировать отчетную форму, то необходимо выполнить следующие действия.

6.9.1 Запустить данное приложение и открыть окно Свойства узла для любого прибора этого типа, работающего в интересующем пользователя режиме. На вкладке Отчетные формы в поле Имя в базе определить имя отчетной формы, под которым она хранится в базе данных Spbase.mdb. Закрыть приложение.

6.9.2 Запустить MS Access и открыть базу данных Spbase.mdb. Затем выбрать объект Отчеты, и в перечне существующих форм левой кнопкой мыши указать корректируемую  отчетную форму.

6.9.3 Кнопкой Конструктор открыть окно, в котором можно отредактировать эту форму. Работая в окне, следует руководствоваться литературой по MS Access. Пользователь может исключить имеющиеся поля или переместить их, а также добавить новые, связав их с информацией, задаваемой в таблицах Данные для шапки. Можно изменить состав и порядок граф в таблице, располагаемой в области данных отчета и т.п.

6.9.4 Сохранить откорректированный отчет в базе данных.

При корректировке и создании новой отчетной формы должен быть сохранен товарный знак ЗАО «Взлет» и сопроводительная надпись. Несоблюдение этого условия является нарушением авторских прав и влечет за собой последствия, предусмотренные законодательством РФ.

Если пользователь разрабатывает собственный отчет, то он должен построить его конструктором в базе Spbase.mdb и, кроме того, описать новой строкой в таблице ПереченьОтчетовПользователя. Таблица размещается в базе Spdef.mdb и имеет простую и наглядную структуру. Значение в ключевом поле КодОтчета в этой таблице должно задаваться больше 10000.

После добавления новой строки при следующем запуске программы в полном перечне, с которым работает меню Имя в базе, должно появиться имя нового отчета. Это меню открывается, когда в меню  Вид формы указан Непосредственный выбор в базе.

При построении новых отчетов следует учитывать, что выполняя запрос Напечатать адреса, программа по умолчанию предполагает: поле Текст1 содержит наименование потребителя, а Текст2 - его адрес. Поэтому смысловое содержание данных полей не следует менять.

Может оказаться, что содержимое  временной базы Sptemp.mdb следует расширить или подвергнуть дополнительной обработке, чтобы упростить создание отчетной формы. Для этого в упомянутой ранее таблице ПереченьОтчетовПользователя. имеется графа ПрограммаМодификатор. Она может включать имя программы,  которая должна вызываться из приложения Spreport в момент, когда база сформирована, но MS Access еще не вызван для вывода отчета. Эта программа  может создавать во временной базе дополнительные таблицы, на которые могут быть ссылки в новом отчете. Программа должна размещаться в рабочей папке комплекса Взлет СП.  Если нет необходимости в такой программе, поле в графе ПрограммаМодификатор должно оставаться пустым.

Разработчики комплекса Взлет СП могут выполнить настройку новых форм, если это вызывает затруднения у пользователя, и препятствует широкому применению данного приложения. Переписку по этому вопросу следует вести по электронному адресу: sp@vzljot.ru

6.10 Отчеты составного узла

В некоторых случаях необходимо иметь отчет, использующий одновременно данные из нескольких приборов. В рамках MS Access такую задачу нетрудно решить, если построить отчет на связанных таблицах, каждая из которых содержит данные отдельного прибора. Подобная ситуация может возникнуть на крупном теплоисточнике, когда для учета в целом используется несколько приборов.

Задача решается с помощью составного узла. В полном списке узлов пользователь отмечает узлы, которые должны входить в составной и нажимает кнопку Создать узел. Напомним, что для произвольного отбора строк из полного списка необходимо зажать клавишу Ctrl и затем отмечать строки мышью. В окне свойств узла, в меню Тип прибора следует указать Составной и заполнить поля Наименование и Идентификация. Затем кнопкой  Добавить описание помещается в базу данных.

В текущем списке узлов появляется новое описание. Его необходимо отметить и выполнить вывод месячного отчета для отмеченного узла в текстовый файл, выбрав формат Полная таблица. В базе Spbase.mdb будут созданы связанные таблицы ОтчетныеДанные1, ОтчетныеДанные2,…..  по числу узлов, включенных в составной. Их структура и наименования граф будут отражены в текстовом файле. Каждая таблица соответствует одиночному узлу. Определить, какая таблица соответствует какому одиночному узлу, можно на вкладке дополнительных свойств составного узла.

Теперь пользователю следует с помощью конструктора MS Access в базе Spbase.mdb построить и сохранить месячную отчетную форму, основанную на полях таблиц ОтчетныеДанные…. Наименование новой отчетной формы следует добавить в таблицу ПереченьОтчетовПользователя в базе Spdef.mdb.

Далее открывается окно свойств составного узла и на вкладке Отчетные формы непосредственным выбором  указывается вновь созданная отчетная форма. Одновременно можно ввести данные для шапки новой формы. Измененное описание узла сохраняется кнопкой Заменить.

В дальнейшем отчеты  составных узлов печатаются в том же порядке, как отчеты одиночных.

Если необходимо иметь суточные отчеты составного узла, то соответствующая форма подготавливается в том же порядке, но на первом этапе производится вывод суточного отчета в текстовый файл. В результате этого в базе Spbase.mdb появляются суточные таблицы отчетных данных нужной структуры.

В заключение следует отметить, что состав описанных узлов нельзя корректировать. Если необходимо изменить состав узла, то старое описание удаляется, затем создается новое, и для него в указанном порядке строятся отчетные формы.

6.11 Договорные температурные графики

В ряде случаев договор о теплоснабжении включает температурные графики, в которых оговаривается прямая и/или обратная температура теплоносителя в зависимости от температуры воздуха.

Если для  архивирования температуры наружного воздуха использовать измерительный канал одного из узлов учета, то имеющиеся средства позволяют наглядно сопоставить договорные и фактические параметры теплоносителя на любом из узлов за выбранный период с точностью до среднесуточных и среднечасовых значений. Для этого следует в меню Файл > Договорные графики описать следующие установочные данные.

Бланк описания содержит поле, в котором указывается прибор и канал, используемые для измерения температуры наружного воздуха. В поле описания графиков необходимо парами точек (температура воздуха – температура воды) задать до трех графиков: прямая, обратная и смешанная сетевая вода.

Пары точек вводятся в порядке убывания температуры воздуха. Задаваемые значения описывают узлы кусочно-линейной аппроксимации. Количество узлов для каждого графика может быть различным, и оно не ограничивается.

Кнопкой  По умолчанию можно загрузить типовые графики 130-95-70 С, и затем откорректировать их значения. Каждый из этих графиков задается четырьмя парами точек.

Любой из заданных ранее графиков можно Очистить и ввести другие требуемые значения. Все подготовленные данные запоминаются при нажатии кнопки Ввод.

После задания исходных данных, при каждом просмотре архивов любого узла в меню выбора (которое открывается по кнопке Графики) добавляются три пункта:

Договорная t (прямая)

Договорная t (обратная)

Договорная t (смешанная)

Если при задании графика была нажата кнопка Очистить и узлы аппроксимации не задавались, то соответствующий договорной график отображаться не будет. Таким образом, в одних осях можно построить фактические и договорные графики температуры теплоносителя.

6.12 Диспетчеризация и учет на основе сотового GPRS-адаптера

Выше рассматривалась задача сбора учетных данных для подготовки коммерческих отчетов. Вторая задача, связанная с обслуживанием узлов, заключается в постоянной оценке состояния прибора учета и узла в целом. Несвоевременное устранение неполадок в работе может приводить к существенным штрафным платежам, снижающим эффективность приборного учета.

В настоящее время, как правило, состояние узлов контролируется при периодическом посещении, либо используются автоматические системы централизованного контроля на основе циклического опроса состояния объектов. При обслуживании большого количества узлов (до нескольких сотен и тысяч) оба решения нельзя считать экономически эффективными. Первое требует наличия большого персонала, а второе – приводит к построению громоздкой системы, в основном работающей вхолостую, т.к. опрос состояния прибора в тот момент, когда он функционирует нормально (а преимущественно он находится в этом состоянии) можно отнести к «непроизводительным» затратам.

Наиболее перспективными можно считать диспетчерские системы, которые осуществляют своевременную доставку учетной информации и информации о состоянии при невысоких затратах на их построение и эксплуатацию. Для создания такого рода систем предназначен адаптер сотовой связи АССВ-030. Адаптер позволяет:

- осуществить беспроводное подключение узла учета к диспетчерскому компьютеру, что многократно снижает затраты на построение системы сравнительно с любым вариантом, использующим проводные линии связи;

- снизить приблизительно на два порядка эксплуатационные расходы, т.к. использует GPRS-услугу сотовой связи, когда тарификация осуществляется по объему переданной информации, а не по времени соединения;

- устранить холостой трафик в системе, т.к. постоянно выполняет контроль состояния прибора и устанавливает соединение с диспетчерским компьютером только при выявлении отклонений в работе узла;

- осуществить одновременное соединение сотен и тысяч узлов с диспетчерским компьютером, в отличие от систем поочередно опрашивающих приборы, т.к. используется TCP/IP-передача информации через глобальные каналы связи сети Интернет;

- обеспечить охранную, пожарную и иную сигнализацию о состоянии узла в целом, т.к. адаптер имеет входы для подключения сигнальных шлейфов.

Построение предлагаемой системы сводится к оборудованию каждого узла адаптером АССВ-030, и конфигурированию диспетчерского компьютера таким образом, чтобы он был доступен со стороны сети Интернет по фиксированному IP-адресу. Ниже обсуждаются детали построения такой системы.

6.12.1 Описание узлов с GPRS-подключением

Подключаемый к прибору адаптер предварительно настраивается с помощью программы конфигуратор (меню Настройка > Адаптер АССВ-030), либо с помощью программы «Настройка АССВ-030». Она входит в комплект поставки адаптера. В обоих случаях меню настроечного окна содержит пункт   ? > Руководство, где подробно описан порядок программной и аппаратной настройки адаптера.

На бланке описания узла в отчетной программе в области Доступ следует указать опцию GPRS-подключение. Другой вариант включения такого узла возможен По описанию группы.  Тогда первоначально подключение через АССВ-030 должно быть описано в программе Конфигуратор.

Кнопка Подробности открывает бланк для ввода дополнительных параметров: идентификатор адаптера и пароль.  Здесь следует указать те же значения, которые заносились в соответствующий адаптер. Идентификатор позволит программе установить, какой узел установил соединение с диспетчерским компьютером по собственной инициативе, а пароль – осуществлять дистанционное управление и настройку адаптера.

Если инициатива соединения исходит от диспетчерского компьютера, то применяется Вызывной звонок. Это означает, что диспетчерский компьютер выполняет набор номера, закрепленного за SIM-картой адаптера, но адаптер отклоняет вызов, то есть CSD-соединение, а вместо этого устанавливает TCP/IP-соединение через GPRS. Такой механизм применяется, поскольку сотовая сеть не предоставляет своим абонентам фиксированные IP-адреса, и соответственно компьютер не может сразу установить TCP/IP-соединение.

Для набора вызывного номера используется любой установленный в операционной системе модем. Наиболее быстро вызывной звонок осуществляется, если используется сотовый модем. Когда к компьютеру подключено несколько модемов, то целесообразно указать на бланке COM-порт сотового. Тогда набор номера будет осуществляться напрямую, выдачей AT-команд в порт. Тарификация вызывного звонка не производится, т.к. отсутствует фактическое соединение.

6.12.2 Процедуры сбора учетных данных

Основной вариант работы предполагает, что диспетчерский компьютер включен постоянно, и доступен по фиксированному IP-адресу. Тогда узлы устанавливают с ним соединения по расписанию, которое занесено в адаптеры при их настройке. Эти инициативные соединения обрабатываются на основе Задания для GPRS узлов.

Такое задание в системе может быть только одно. Нет необходимости его создавать, т.к. оно заранее включено в поставляемый комплекс. Можно изменять параметры задания (состав считываемых архивов, начальную дату промежутка считывания). Задание можно открыть через меню, либо непосредственно выбрав опцию Только GPRS на бланке любого задания.

Описанное задание может работать постоянно и автоматически пополнять базу данных приборными архивами от указанной начальной даты до текущего момента. Для этого задание надо активизировать. Бланк, который открывается по кнопке Выполнить автоматическое считывание позволяет включить/выключить GPRS-задание. Включение означает, что в случае   каждого инициативного со стороны  адаптера соединения будут считаны недостающие по заданию данные.

Для установления инициативных соединений в каждом из адаптеров должна быть активизирована работа по расписанию. Исходно, после настройки адаптера она выключена. Включение работы по расписанию выполняется со стороны диспетчерского компьютера. Если выбрать правой кнопкой строку GPRS-узла, то в открывающемся меню для этого имеется пункт Включить контроль и расписание. Операция защищена паролем дистанционного управления. Устанавливаемый режим запоминается в энергонезависимой памяти адаптера.

Подчеркнем, что после активизации расписаний и включения задания оператору нет необходимости запускать какие-либо приложения. Все необходимые компоненты будут загружаться и исполняться автоматически. Эти компоненты не имеют оконного интерфейса.

Второй вариант работы с GPRS-узлами выполняется аналогично тому, как собираются данные от узлов, оборудованных телефонными модемами. Разница заключается в том, что в случае, когда включено постоянное GPRS-задание, программа, выполняя текущее задание, осуществляет только вызывной звонок. Затем, не дожидаясь соединения, программа переходит к следующему узлу. В ответ на звонок адаптер устанавливает TCP/IP-соединение, и уже через него другими компонентами считываются данные в соответствии c GPRS-заданием. То есть включенное GPRS-задание имеет более высокий приоритет.

Если GPRS-задание выключено, то программа  после вызывного звонка ожидает TCP/IP-соединения и считывает данные в соответствии с текущим заданием. Таким образом, считывание данных происходит последовательно, как при работе с телефонными узлами. Подчеркнем, что текущее задание может включать узлы разного типа.

Работа в таком режиме целесообразна, когда диспетчерский компьютер не работает постоянно. Здесь не требуется активизировать расписание в адаптерах. Сбор данных будет занимать существенно меньше времени, если  GPRS-задание включено, т.к. тогда осуществляется параллельное считывание данных от всех узлов, к которым адресовались вызывные звонки.

Третий вариант работы представляет собой комбинацию первых двух, когда в основном данные собираются по постоянно действующему GPRS-заданию. При этом периодически проверяется полнота полученных данных, и для узлов, где данные отсутствуют, запускается задание по второму варианту. Отсутствие данных может объясняться тем, что в назначенные по расписанию моменты времени адаптер не получил доступа к диспетчерскому компьютеру. Текущее задание используется в этом варианте только для формирования вызывных звонков.

6.12.3 Прием, отображение и сохранение диспетчерских сообщений

Адаптер обеспечивает постоянный контроль состояния прибора и узла в целом. При его настройке можно указать, о каких событиях следует информировать диспетчерский центр. Соответствующие сообщения  отсылаются через инициативные TCP/IP-соединения и в виде SMS. SMS используются как резервный способ доставки, если из-за временной перегрузки сотовой сети GPRS-услуга недоступна. Отсылка SMS является более приоритетной услугой в сотовой сети, чем GPRS.

Прием сообщений любого вида осуществляет приложение Splogger.exe. При установке комплекса оно помещается в рабочую папку. При запуске приложение помещает иконку на системной панели. Выбор иконки правой кнопкой открывает меню. Оно содержит пункт Настройка программы, который позволяет указать каким образом следует информировать оператора о приходе новых сообщений.

Если при настройке адаптеров указывалась возможность отсылки SMS, то следует задать, через какой COM-порт программа должна принимать SMS’ы. К этому порту необходимо подключить сотовое устройство с SIM-картой, номер которой указывался в адаптерах. Программа работает с устройством напрямую, не используя системные драйверы. Устройство должно поддерживать AT-команды стандарта GSM 07.05. Это обеспечивает большинство сотовых модемов. В частности, можно использовать адаптер АССВ-030. Предварительно в нем должен быть выбран режим GSM-модем.

Приложение может получать сообщения по двум направлениям: через TCP/IP- соединения и в виде SMS. Если в настройках указано устройство для приема SMS, а в действительности оно отсутствует или недоступно, половина иконки приложения окрашивается в черный цвет.

Настройка позволяет установить Автозапуск, при котором после включения компьютера будут автоматически загружаться все необходимые компоненты для приема сообщений.

Все новые сообщения первоначально помещаются в специальное окно, выводимое поверх других окон. Оно содержит таблицу, где указывается время получения сообщения, приводятся его текст и сведения об узле. В сведения заносится адрес, если при описании шапки отчетов по узлу адрес задавался. В противном случае указывается идентификатор адаптера. В правом углу имеются кнопки, изменяющие размеры окна, и закрывающие его. Закрытие окна не означает завершение работы приложения Splogger.exe.

Первая графа таблицы содержит цветовую метку. Красная метка соответствует установлению нештатной ситуации, зеленая – устранению. В обоих случаях текст сообщения одинаков и совпадает с тем, который приведен в настроечных таблицах адаптера. Кроме того, красная метка большего размера соответствует сообщениям об установлении, полученным в виде SMS, поскольку дополнительный способ доставки предусматривается для наиболее важных сообщений по выбору пользователя.

Цвет иконки приложения в системной панели позволяет судить о содержимом окна сообщений, если оно отсутствует на экране. Иконка окрашивается в красный цвет, если есть хотя бы одно новое сообщение с красной меткой, в зеленый, – если все сообщения отмечены зеленой меткой. Если окно не содержит сообщений, иконка имеет белый цвет.

Содержимое таблицы можно отсортировать по любой графе, включая первую. Для  этого достаточно выбрать левой кнопкой заголовок графы. Сообщение сохраняется в окне до тех пор, пока не выполнено квитирование. Если курсор находится в области окна, то правая кнопка вызывает меню квитирования. Можно квитировать выделенные строки или все сразу. Квитирование рассматривается как регистрация пришедших сообщений оператором. Зарегистрированные сообщения перемещаются из окна в журнал.

Журнал просматривается в специальном окне. Таблица журнала содержит дополнительные графы, указывающие на время квитирования  и время обнаружения нештатной ситуации адаптером. В верхней части окна имеются органы управления для выбора той части журнала, которая должна быть помещена в окно просмотра. После выбора установок следует нажать кнопку Обновить.

Содержимое таблицы можно отсортировать таким же образом, как и содержимое окна новых сообщений.  Дополнительно можно отобрать сообщения, относящиеся только к одному узлу. Достаточно выбрать правой кнопкой строку с сообщением от узла, и в открывшемся меню – соответствующий пункт.  Возврат к полному списку выполняется кнопкой Обновить.

Помимо сообщений в журнал заносятся записи об отсутствии доступа к устройству для приема SMS и о сеансах работы программы Splogger.exe. Журнал хранится в специальной базе данных и защищен от модификации сторонними средствами. Если обнаружено, что содержимое изменено, текущий журнал закрывается, данные становятся недоступными. Открывается новый журнал,  о чем делается в нем стартовая запись.

Кнопка Печать позволяет подготовить отчет по журналу. На печать выводится текущее содержимое журнального окна, причем в том порядке, как оно отсортировано.

6.12.4 Особенности использования режима CSD

Предоставление GPRS-услуги является развитием сотовых сетей. Если адаптеры эксплуатируются в регионе, где эта услуга еще не введена, можно использовать CSD-услугу, соответственно настроив адаптеры.

Доступ к таким узлам следует задавать По описанию группы, которое предварительно создается программой Конфигуратор. На бланке описания подключения группы должны быть указаны идентификатор адаптера и пароль.

Адаптер работает как обычный сотовый модем. При исполнении задания узлы опрашиваются только последовательно. Для CSD-соединения применяется повременная тарификация.

В отличие от использования модемов адаптер позволяет дополнительно отслеживать состояние прибора и узла. Однако сообщения посылаются только в виде SMS.

7. Передача данных в приложения пользователя

В настоящей главе приводятся сведения, достаточные для написания собственных приложений по обработке и накоплению данных от приборов. Для этого могут использоваться два различных интерфейса обмена данными: DDE и OPC.  Ниже они рассматриваются подробнее. Предполагается, что пользователь знаком с содержанием глав  3,4 и началом главы 5.

7.1 Интерфейс DDE (Dynamic Data Exchange)

Источником данных является компонента Spserver. Она взаимодействует с приложениями пользователя как DDE-сервер с  DDE-клиентами.

Пользователь должен запустить сервер до фактического обращения к нему со стороны клиента. Сервер не допускает одновременный запуск нескольких экземпляров. После установки Взлет СП сервер размещается в его рабочем каталоге. Сервер и база описаний, Spdef.mbd, не должны перемещаться из него. Если запрос предполагает получение данных через другой сетевой компьютер, то сервер уже самостоятельно запускает необходимый экземпляр сервера на этом компьютере и взаимодействует с ним без участия пользователя.

Сервер является защищенной компонентой и должен запускаться при наличии ключа.  Состояние сервера отображается на панели задач иконкой в правом углу. Прекращение работы сервера осуществляется вручную кнопкой Закрыть окно. Окно сервера открывается двойным щелчком на иконке.

Сообщения, которыми обмениваются сервер и клиент, следуя DDE терминологии, будем называть транзакциями. Системный формат транзакций - CF_TEXT. Сервер обслуживает только четыре вида направляемых к нему транзакций:

- инициализация INITIATE ;

- запрос данных REQUEST;

- выполнение операции EXECUTE;

- завершение TERMINATE.

Общая схема взаимодействия клиента и сервера такова. Клиент посылает транзакцию INITIATE с запросом на установление обмена с определенной группой. При этом он ссылается на описание группы в базе Spdef.mdb. Сервер проверяет допустимость обмена (наличие описания, отсутствие лицензионных нарушений и т.п.) и в случае соблюдения всех условий открывает клиент-сеанс. Это означает, что сервер создает управляющую таблицу обмена, в которой  хранит управляющую информацию.

Если инициализация завершилась успешно, клиент может посылать запросы REQUEST на чтение или запись данных. В рамках одного клиент-сеанса может существовать только один текущий запрос. То есть новый запрос REQUEST до окончания предыдущего (успешного или нет) сервером не принимается. Снять запрос, не дожидаясь его завершения, можно с помощью транзакции EXECUTE.

Для реализации запроса сервер использует системные ресурсы (COM-порт, модем и прочее). Если ресурс недоступен, то запрос не принимается, или вместо данных  возвращается диагностика. Когда запрос выполнен, сервер отвечает клиенту транзакцией типа DATA, которая содержит текстовую строку. В строке передаются данные или диагностика.

Общее число открытых клиент-сеансов не ограничивается, и каждый может содержать один неисполненный запрос. Сервер просматривает таблицы сеансов и последовательно их исполняет. Сеансы могут быть открыты одним клиентом и/или разными.

Если клиент больше не планирует осуществлять обмен с группой, то следует завершить сеанс с помощью транзакции TERMINATE. Тогда сервер удалит соответствующую управляющую таблицу. Отметим, что поддержание неактивного клиент-сеанса занимает системные ресурсы. Поэтому целесообразно включать в скобки INITIATE-TERMINATE только стадию реального обмена. Например, если приложению необходимо установить соединение с 10 удаленными группами через один модем и получить итоговые данные, то формально можно поступить двумя способами. Первый - открыть 10 сеансов, последовательно выдать 10 запросов, дождаться их завершения, и затем закрыть сеансы. Второй - последовательно 10 раз выполнить процедуру: открыть сеанс, осуществить запрос, и дождавшись его завершения, закрыть сеанс. С точки зрения экономии системных ресурсов второй способ предпочтительнее.

Если клиент-сеансы используют для доступа к группам разное оборудование (разные COM-порты, адаптеры, модемы), то их целесообразно поддерживать одновременно открытыми, т.к. в этом случае запросы исполняются параллельно.

В случае выгрузки сервера в момент, когда есть незавершенные клиент-сеансы, он рассылает всем клиентам транзакцию TERMINATE.

Транзакции осуществляются операционной системой на основе вызовов со стороны клиента или сервера. Вызовы могут иметь много различных аргументов, предусмотренных DDE протоколом. Они интерпретируются сервером стандартным образом. Некоторые аргументы должны иметь специальный формат и значение. Ниже перечислены эти аргументы и указан их строковый формат.

ServName="Spserver" - указывает имя, под которым сервер регистрируется в операционной системе.

Topic="GNN" - является ссылкой на описание группы. Буква G указывает, что подразумевается описание группы. Символьная цифровая последовательность NN представляет собой значение, записанное для данной группы в поле КодГруппы таблицы Группы в базе описаний Spdef.mdb.

CmdLine="STOP" - используется только в транзакции EXECUTE и вызывает прекращение текущего запроса. Сеанс при этом не закрывается.

Item="..." -  содержимое этого аргумента различно для запросов на чтение и запись. Ниже оно подробно обсуждается.

7.1.1 Чтение параметров, массивов и архивных таблиц

В запросе на чтение параметров задается  Item = "R(UU,PP)". Аргументы UU,PP представляют собой целые десятичные числа, записанные в символьном формате.

UU указывает прибор, к которому обращен запрос. Идентификатором данного прибора является число, записанное для него в поле КодПрибора таблицы Приборы в базе описаний Spdef.mdb. В таблице Приборы для каждого прибора есть ссылка на его Группу.

PP указывает параметр, значение которого должно быть прочитано. В качестве такого указателя используется число, записанное для него в поле КодСтрокиОсновногоСписка таблицы ОсновнойСписокСтроки в базе описаний Spdef.mdb.

Большинство массивов в приборах считываются как индексные с помощью строки Item = "R(UU,PP,SS,LL)". Аргументы SS,LL представляют собой целые десятичные числа, записанные в символьном формате, и имеют следующий смысл:

SS задает номер начального элемента диапазона считывания;

LL задает количество считываемых элементов.

Исключение составляют графики мощности в приборах  СПЕ541. Для них указывается Item = "R(UU,PP,DS,LL)", где DS восьмипозиционное целое символьное число, задающее дату и время в формате ДДММЧЧМН. Параметр LL указывает количество считываемых элементов от момента DS по направлению к текущему моменту.

Архивные таблицы имеют временную привязку. Они считываются следующей строкой Item = "R(UU,PP,DS,DF[,YS,YF])". Параметр DF указывает  дату и время окончания промежутка считывания. Для него используется такой же формат как для DS. Считается, что момент DS находится в прошлом по отношению к DF. Восьмипозиционное число не содержит год. При необходимости его можно указать явно параметрами YS и YF, иначе используется год из текущей компьютерной даты.

Для уточнения формата строки Item, необходимого для работы с конкретным массивом, рекомендуется выполнить считывание массива программой Spnet. Затем просмотреть транзакции в окне сервера, которое описывается ниже (см. раздел 7.1.3).

В одном запросе может указываться только один массив. Параметров в запросе можно считывать несколько, указав Item = "R(UU,PP1) (UU,PP2) ... (UU,PPn)". Однако они должны относиться к одному прибору.

До передачи запроса в прибор сервер проверяет правильность формата, наличие указанных в запросе описаний и т.д. Любая ошибка приводит к неисполнению запроса  в целом, даже если часть запроса понятна и не имеет ошибок.

Полученные от прибора данные сервер передает клиенту, как строку в транзакции DATA. Строка начинается с заглавной латинской буквы D, если в ней содержатся данные,  или E, если в ней содержится текстовое диагностическое сообщение. Здесь подразумевается диагностика обмена. Диагностика функционирования прибора считывается как данные.

Чтение параметров. Строка ответа со значениями параметров имеет следующий формат:

Здесь указатели имеют тот же смысл и формат, что и в запросе, то есть (UU,PP). Каждый указатель дополнен данными, а в качестве разделителя используется управляющий символ Form feed (FF=0Ch). Данные имеют следующую структуру:

В качестве разделителя используется символ горизонтальной табуляции (HT=09h). Часть полей внутри структуры может отсутствовать, однако начальный разделитель остается. Если отсутствуют одно или оба правых поля («Значение» есть всегда), то за оставшимся полем может сразу следовать разделитель FF. Отсутствие поля «Единицы» не означает, что значение безразмерно.

Поле «Метка времени» в свою очередь состоит из нескольких полей:

Любое из полей метки может отсутствовать, но начальный разделитель остается. Если нет необходимости использовать часть полей справа подряд, то метка может иметь сокращенный вариант, когда эти поля опускаются вместе с их начальными разделителями HT.

Чтение массива. Строка ответа со значениями элементов массива имеет следующий формат:

Здесь указатель имеет тот же формат, что и в запросе.

Формат данных для элементов массива соответствует принятому для параметров. Если для элемента указаны единицы измерения, а для нескольких следующих подряд опущены, то это означает, что они имеют те же единицы измерения. На метки времени это правило не распространяется.

В приборах СПТ960, СПГ705,706 при считывании массивов, в которых накапливаются интегральные значения потребления (масса, объем, количество теплоты и т.п.), результаты возвращается как некоторые целые числа без размерности. Именованные значения получаются умножением результата на цену единицы младшего разряда, заданную для конкретного прибора.

Чтение архивных таблиц. Здесь возможно два вида считывания: чтение структуры таблицы и чтение строки таблицы. Если в запросе параметры DS и DF равны 0, то выполняется считывание структуры. Ответ имеет следующий вид:

Здесь указатель имеет тот же формат, что и в запросе, а каждый элемент данных состоит из четырех полей:

Элемент данных описывает один столбец архивной таблицы, указывая имя (мнемоническое обозначение), единицы измерения, номер канала и собственно номер параметра. Описание относится к параметру, который хранится в этом столбце.

Если в запросе DS не равен нулю, то считывается строка таблицы. При этом автоматически выбирается строка, относящаяся к моменту, который наиболее близок к DS. В таком запросе можно использовать явное задание года в виде [,YS,0]. Ответ имеет следующую структуру:

Здесь указатель имеет тот же формат, что и в запросе, а обе метки – одинаковый вид:

При этом Метка1 указывает момент, к которому приписаны следующие за метками данные. Метка2 указывает ближайшую строку в прошлом по отношению к Метке1. При интерпретации моментов времени следует учитывать, что в приборах фирмы «Взлет» накопленные значения приписываются к началу интервала накопления, а в приборах фирмы «Логика» - к концу.

Каждый элемент данных состоит из одного поля:

Данные следуют в том же порядке, как они описывались в ответе на структурный запрос. В поле значения может содержаться символьное значение соответствующего параметра или текст Нет данных,  если по каким-либо причинам значение параметра в  момент Метка1 отсутствует в приборе.

Если отсутствуют значения для всех параметров, то эта диагностика выводится сразу за Меткой2 в первом и единственном элементе данных.

Если неправильно указан один из параметров UU, PP, DS или YS, то сразу за повторенным указателем в ответе следует диагностическое сообщение, предваряемое разделителем HT.

Таким образом, если необходимо получить фрагмент архивной таблицы за некоторый интервал времени, то следует сначала прочитать структуру, затем  строку, где DS  соответствует началу интервала. Далее можно организовать цикл, подставляя данные из поля Метка2 в DS очередного запроса до тех пор, пока DS не достигнет конца интервала. Движение в этом случае организуется в направлении прошлых значений табличных параметров.

Диагностическое сообщение. Эта строка имеет простой не требующий пояснения формат:

7.1.2 Запись параметров и элементов массивов

В запросе на запись задается  Item = "W(UU,PP [,SS])=VALUE". Аргументы UU,PP,SS имеют тот же смысл что и в запросе на чтение. Аргумент SS может быть опущен вместе со скобками. В одном запросе может записываться один параметр или один элемент массива. Параметр SS используется только при записи элемента массива, когда он указывает номер элемента.

На месте аргумента VALUE указывается вводимое значение. Оно должно иметь тот же формат что и при вводе через лицевую панель прибора. В разных приборах в качестве десятичного разделителя используется точка или запятая. Вне зависимости от этого здесь должна задаваться точка. В качестве указателя десятичного порядка должны использоваться латинские буквы "E" или "e".

После получения ответа от прибора сервер с помощью транзакции DATA направляет клиенту сообщение с текстовой строкой. Она может быть диагностикой или подтверждением ввода. Диагностическая строка имеет тот же формат что и при чтении. Подтверждение присылается в следующем формате:

Указатель и значение соответствуют переданным в запросе.

7.1.3 Отладка пользовательских приложений

Необходимую отладочную информацию пользователь может получить, воспользовавшись окном сервера. Оно открывается двойным щелчком левой кнопки на иконке комплекса в панели задач. Окно содержит перечень открытых клиент-сеансов. Каждому сеансу соответствует строка перечня. В строке указываются:

- идентификатор сеанса;

- наименование группы, для связи с которой он открыт;

- идентификатор клиентского окна, открывшего сеанс;

- информация о текущем состоянии сеанса.

Для каждого открытого сеанса сервер ведет журнал DDE-транзакций. Глубина журнала одинакова для всех сеансов и может быть задана пользователем в меню DDE > Настройка. Значение глубины по умолчанию - 40 транзакций. Там же можно указать файл для сохранения всех транзакций в хронологическом порядке. Возможно два режима записи: дополнение файла или его очистка при открытии.

Если в меню установлена опция DDE > Подробности, окно сервера расширяется двумя областями. В одну область помещаются транзакции выбранного сеанса. Выбор производится щелчком левой кнопки в поле Сеанс нужной строки. Здесь отображаются транзакции типа REQUEST, DATA, EXECUTE, касающиеся собственно обмена данными в рамках выбранного сеанса.

Во второй области отображается работа сервера по созданию и завершению сеансов. В нее попадают транзакции INITIATE, TERMINATE от всех клиентов.

Окна позволяют проследить динамику обмена между сервером и отлаживаемым приложением. Другое назначение окон - определение требуемых по протоколу ссылочных кодов для групп, приборов и параметров, под которыми они хранятся в базе описаний Spdef.mdb. Это можно сделать в следующей последовательности:

- пользуясь 	конфигуратором, подготовить описание группы, с которой будет работать приложение, а также  наборы, являющиеся прототипами запросов приложения;

- запустить сервер , и открыв его окно, в меню DDE > Настройка установить опцию Сохранять транзакции и указать файл;

- запустить приложение Обмен данными;

- произвести считывание (или запись) данных по подготовленным наборам и затем отменить опцию Сохранять транзакции;

В результате будет проверена легальность предполагаемых запросов к приборам, а текстовый файл будет содержать все необходимые коды. Его фрагменты можно включать в исходный текст клиентского приложения, например, через буфер обмена. Отладку можно провести и на основе демонстрационного режима сервера. В этом случае запускается приложение Spdemo, а не Spserver.

Другой полезный инструмент отладки, который использовался разработчиками Взлет СП, - это приложение Clnt.exe. При установке комплекса Взлет СП оно копируется в его папку в каталог Sample. Приложение имеет окно управления, которое позволяет непосредственно генерировать любую проектируемую транзакцию со стороны клиента. Открыв затем окно сервера, можно выяснить его реакцию на тестовые транзакции. В каталоге Sample на поставочном диске имеется полный проект этого приложения с исходными текстами на MS C++.

7.1.4 Особенности работы через модем

Открытие клиент-сеанса с удаленной группой приборов не означает, что сразу будет установлено телефонное соединение.  Оно устанавливается  автоматически при получении запроса к группе. Сервер запрашивает у операционной системы выделение модема. Если при описании модемного подключения группы указывался конкретный COM-порт, то будет запрашиваться выделение модема, подключенного именно к этому порту. В противном случае выбор конкретного модема не гарантируется. Используется первый подходящий по свойствам модем.

Разрыв соединения с любым из модемов не происходит автоматически. Клиент должен для этого направить серверу транзакцию EXECUTE, указав CmdLine="STOP". Перед разрывом сервер проверяет, имеются ли исполняемые запросы к этой группе в рамках других сеансов. Если они есть, то транзакция принимается, но разрыв не происходит. Разрыв соединения должен быть затребован из каждого сеанса, открытого для обмена с данной группой.

Безусловный разрыв всех установленных телефонных соединений выполняется, когда выбран пункт Разрыв связи в меню DDE.

Адаптер АСПВ-010 и приборы фирмы «Логика» следят за активностью телефонного обмена. Если со стороны адаптера (прибора) в течение двух минут не будет передана информация (своя или транзитная), он разорвет телефонное соединение. Поэтому нет смысла задерживать выдачу транзакции EXECUTE сверх необходимого.

7.2 Интерфейс OPC (OLE for Process Control)

Источником данных является компонента OpcDaVzljotServer. Она соответствует спецификациям OPC Foundation в части Data Access v.2.05, 3.00. Приложения пользователя взаимодействуют с сервером как OPC-клиенты. Исполнение сервера возможно под управлением операционных систем Windows NT/2000/XP. В большинстве случаев клиентами являются SCADA-системы, содержащие в своем составе библиотеку opcproxy.dll. Поэтому в  установочный  комплект Взлет СП она не включена.

Сервер поддерживает обмен с приборами на основе описаний объектов, создаваемых программой Конфигуратор (главы 3,4). При этом пользователь описывает совокупности приборов и способы их физического объединения в группы. Понятие группа в рамках комплекса Взлет СП не совпадает с одноименным понятием стандартов OPC. Разницу поясним ниже. Далее пользователь описывает совокупности приборных параметров, значения которых должны считываться и/или записываться. Они называются наборами параметров. Наборы относятся к сгруппированным приборам. Таким образом, задаются сведения достаточные для полной идентификации данных. Серверу не требуется дополнительная опционная информация AccessPath, которую допускает стандарт OPC. В смысле доступа к приборам сервер наследует все конфигурационные возможности комплекса Взлет СП, включая доступ в корпоративных сетях.

Все наборы параметров, в свойствах которых активизирована опция Доступ через OPC-интерфейс, доступны как items сервера. Общий состав items можно изменять на любом этапе, создавая новые наборы и удаляя старые средствами Конфигуратора. Каждый раз при запуске сервер просматривает базу описаний комплекса и создает текущий список items. Пользователь может объединять items в OPC-группы с различными периодами обновления информации и управлять ими далее средствами OPC-интерфейса.

7.2.1 Чтение и запись параметров

Ниже формально перечисляется последовательность действий для включения приборных параметров в OPC-интерфейс.

7.2.1.1 Создать описания групп (раздел 4.2).

7.2.1.2 На основе описания групп создать наборы (разделы 4.3,4). Исходно параметры в наборах будут иметь наименования на русском языке. Необходимо изменить наименования, пользуясь только латинским алфавитом. Наименования в пределах всех наборов должны быть уникальными.

7.2.1.3 Сохранить наборы.

7.2.1.4 По каждому из сохраненных наборов выполнить однократное считывание значений параметров, пользуясь приложением Обмен данными (раздел 5.2). Это позволит проконтролировать правильность составленных описаний. Кроме того, в процессе считывания автоматически сформируются и будут сохранены некоторые внутрисистемные данные, необходимые для поддержки OPC-интерфейса..

7.2.1.5 Пользуясь программой Конфигуратор вновь, последовательно открыть каждый из наборов. Выбрать пункт меню Файл > Сохранить > Набор. При сохранении  вызывается бланк свойств набора. На вкладке OPC-интерфейс следует активизировать опцию Доступ через OPC-интерфейс и выбрать Формат представления данных входящих в набор.

Всем данным, принадлежащим одному набору,  назначается одинаковый формат представления через OPC-интерфейс. Поэтому несколько наборов составляется, только если необходимо применять различные форматы. Если используется один формат, то все интересующие пользователя параметры можно поместить в единственный набор.

Если для плавающих чисел выбран текстовый формат, то вне зависимости от системной установки вида десятичного разделителя (точка или запятая) всегда будет использоваться точка. Такое ограничение введено для определенности. Сервер может быть запущен через сеть с помощью механизма DCOM, а системные установки на различных компьютерах могут отличаться.

Отметим, что для работы через OPC-интерфейс нет необходимости заполнять вкладки Размещение и  Расписание.

После описанных действий OpcDaVzljotServer, вызванный клиентом как COM-объект, предоставит в перечне items все параметры сохраненных наборов.

7.2.2 Чтение архивных таблиц

Большинство приборов учета накапливают данные в виде архивных таблиц, где каждая строка имеет определенную метку времени. В ряде задач необходимо получать эти данные через OPC-интерфейс. Наиболее подходящими для этого являются спецификации Historical Data Access, однако они гораздо реже реализуются в OPC-клиентах, чем спецификации Data Access. Поэтому в комплексе Взлет СП доступ к архивным данным осуществляется  по спецификациям  Data Access. Ниже описывается этот механизм.

Требуемые архивные таблицы должны быть представлены в наборах, как описано в 7.2.1.  В этом случае они являются псевдопараметрами. Каждая архивная строка считывается порциями – по одному элементу, относящемуся к заданной графе. Предварительно как значение этого псевдопараметра записывается метка времени и требуемый номер графы. Значение задается как форматная текстовая строка, вне зависимости от того какой формат указан для набора в целом. Строка имеет вид:

ДД.ММ.ГГГГ<пробел>ЧЧ:ММ:СС<пробел>НОМЕР_ГРАФЫ

Например, можно ввести строку: 23.12.2004 14:32:40 34. Это будет соответствовать заданию: считать элемент из 34 графы. Графы нумеруются с нуля.

При последующем считывании возвращается тоже форматная текстовая строка:

ДД.ММ.ГГГГ<пробел>ЧЧ:ММ:СС<пробел>НОМЕР_ГРАФЫ<пробел> ЗНАЧЕНИЕ

Например, в ответ можно получить 23.12.2004 14:00:00 34 1847.92

Здесь, как и при считывании параметров, в качестве десятичного разделителя всегда используется точка. Как видно из примера, метка времени в ответе может не совпадать с запросом, но это всегда будет ближайшая к ней из всех имеющихся в архиве.

Для оптимизации цикла считывания следует учитывать, что при запросе  с новой меткой времени сервер считывает из прибора во внутренний буфер целиком новую архивную строку, а передает OPC-клиенту только конкретный элемент. Если запрашивать элементы этой строки, не меняя метку времени, то повторных  обращений к прибору не будет. Это существенно ускоряет процесс считывания архивов.

Некоторые приборы имеют архивы переменной структуры. То есть по типу прибора нельзя определить, какие данные представлены в архиве и сколько граф содержит архивная таблица. Это зависит от конкретных условий эксплуатации прибора. Чтобы определить структуру архива и наименование граф, сервер поддерживает запрос с условной нулевой меткой времени вида 00.00.0000 00:00:00. В этом случае в качестве значения возвращается наименование указанной графы. В нулевой графе всегда размещается архивная метка времени. Если номер в запросе выходит за допустимые границы, формируется соответствующая диагностика об ошибке.

8. Подключение приборов к компьютерам

Содержимое данной главы разделено на три части соответственно трем группам  приборов. В пределах каждой части порядок изложения одинаков. Вначале приводятся общие сведения по настройке приборного интерфейса вне зависимости от типа подключения. Если прибор имеет особенности, то их описание вынесено в отдельный пункт. Затем рассматриваются различные типы подключения одиночных приборов. Подключение групп (шин и колец) описано в отдельных разделах.

Работая с каждой из частей, пользователю вначале необходимо ознакомиться с общими сведениями по настройке интерфейса, затем с разделами, соответствующими выбранному типу подключения, если прибор одиночный. Если подключается группа, то после настройки следует переходить сразу к описанию ее подключения. Необходимые ссылки на другие разделы даются по тексту.

8.1 Приборы  СПТ960, СПГ705,706, СПЕ541

8.1.1 Настройка приборного интерфейса

В приборах могут использоваться разные алгоритмы обмена и аппаратные средства для различных типов подключения к внешнему  оборудованию. Перед началом эксплуатации сети необходимо указать прибору способ подключения и используемое оборудование. Эти сведения задаются как значение параметра с кодовым наименованием 003.

При вводе параметра интерфейсные средства прибора переводятся в исходное состояние в соответствии с заданным значением (очищаются внутренние буфера, содержащие текущие сообщения, разрывается телефонное соединение и т.д.). Таким образом, повторный ввод одного и того же значения можно использовать для интерфейсного сброса.

Формат строки, задающей значение параметра, различен для разных типов подключения. Ниже будет дано общее описание формата, а в последующих разделах - максимально конкретизированные строки-значения в зависимости от типа подключения. Когда позиции в  строках допускают ввод разных цифр, они будут обозначаться Х. Поэтому если вы уже выбрали тип подключения, и ему посвящен специальный раздел, то оставшуюся часть данного раздела можно опустить при первом прочтении. Эти сведения могут понадобиться затем только для уточнения позиций Х.

Значение параметра 003 задается строкой из четырех elsf   или трех els  цифр. Трехпозиционная строка используется только в СПЕ541. Вводимое значение должно содержать соответственно четыре или три цифры. Ниже поясняется назначение каждой позиции в строке описания, и указываются возможные значения.

e - 0,1,2,3. Оборудование.

0 - подключен компьютер через интерфейс RS-232.

1 - подключен принтер с интерфейсом RS-232.

2 - значение не используется.

3 - подключен телефонный модем (коммутируемые линии).

l - 0, 1. Реакция на входящие телефонные вызовы.

0 -  модем работает в режиме автоответа.

1 -  модем снимает трубку по команде от прибора, который выдерживает заданную задержку после первого звонка.

s - 0,3,4. Скорость обмена соответственно 1200,300,600 бит/с. Формат байта всегда постоянный: один стартовый бит, восемь информационных и один стоповый.

f - 0, 1. Периодический вывод (каждый час) информации на последовательный принтер, подключенный к интерфейсу прибора.

0 - не осуществляется.

1 - осуществляется.

Значение параметра по умолчанию  0000 или 000, то есть прибор готов осуществлять обмен с локальным компьютером на скорости 1200 бит  в секунду, и периодический вывод на печать не производится.

8.1.2 Интерфейс RS-232

Схема подключения приведена ниже. У приборов используется интерфейсный разъем Х6, а со стороны компьютера может быть задействован 9-ти  или 25-контактный разъем COM-порта.

Интерфейс не обеспечивает гальванического разделения прибора и компьютера, поэтому обязательным является тщательное их совместное заземление.

Расстояние устойчивой работы во многом определяется скоростью обмена, наличием источников электромагнитных помех, экранированием линий связи и т.п. Оценку возможного расстояния можно провести по таблице, приведенной в  п.8.3.3.

В прибор вводится  003 = 00Х0

8.1.3 Интерфейс ИРПС

Подключение прибора к компьютеру осуществляется с помощью четырехпроводной линии связи, состоящей из двух пар. Каждая пара образует 20 мА токовую петлю и обеспечивает одно направление передачи. Таким образом обеспечивается дуплексная связь.  Передатчик в каждой паре активный, а приемник - пассивный. Прибор и компьютер гальванически разделены.

Расстояние подключения ограничивается суммарным сопротивлением и емкостью пары проводников, образующих токовую петлю. Сопротивление не должно превышать 400 Ом. Например, при использовании пары с погонными характеристиками сопротивления 50  Ом/км (каждый проводник) и емкости 150 пФ/м (пара проводников) расстояние может достигать 4000 м.

На стороне компьютера устанавливается адаптер АПС2, АПС69 или АПС69М1 и используется одно из ИРПС-направлений. При описании подключения в программах указывается номер выбранного направления из диапазона: 0-7 (один АПС2); 0-15 (два АПС2); 0, 1 (один АПС69). Адаптер АПС69М1 имеет одно ИРПС-направление, и указывать его нет необходимости, т.к. нет альтернатив.

На стороне прибора на разъем X6 устанавливается адаптер АПС65, если прибор одиночный, и АПС67, если прибор работает в кольце. Адаптеры представляют собой переходники, ответная часть которых имеет контакты для подключения по интерфейсу ИРПС. Схемы соединений приводятся в сопроводительной документации к адаптерам.

В прибор вводится 003=00Х0.

8.1.4 Телефонный модем

При описании одиночного прибора или кольца в поле Телефон на бланке параметров подключения указывается номер телефона для соединения с объектом. Номер может включать символы управления набором, применяемые в AT-системе команд. Запятая означает двухсекундную паузу, буква W - ожидание тонового сигнала и т.п. Указанная строка полностью включается в команду ATD (выполнить набор) при установлении соединения. Способ набора (пульсовый или тоновый) определяется тем, что установлено в компьютере в свойствах модемного соединения.

В компьютере может быть установлено несколько модемов. Например, один может использоваться для соединений через местную АТС, а другой - через городскую, или один  из модемов может быть предназначен для работы в сотовой системе связи и т.п. Обычно программы комплекса запрашивают у системы любой свободный модем. Если в параметрах подключения отметить «птичкой» наименование Порт, то выводится меню для указания COM-порта. Для такого подключения программы будут использовать только тот модем, который подключен к указанному порту.

Поскольку используемые приборами протоколы обмена несовместимы с заводскими настройками модема, его необходимо перенастроить перед установкой на место постоянной эксплуатации. Это выполняется с помощью любой терминальной программы. Например, можно использовать программу HyperTerminal, которая входит в состав стандартных программ Windows.   Пользуясь сопроводительной документацией модема, необходимо установить  режим, при котором:

- отключена коррекция ошибок;

- отключена буферизация;

- отключено сжатие;

- включено управление линией DTR (108);

- отключен автоответ;

- отключено аппаратное и программное управление потоком;

- соединение осуществляется только на скорости 300, либо 1200 бит/с;

- перечисленная настройка сохраняется в не разрушаемой памяти, из которой восстанавливается  при возобновлении питания.

Выбранная при настройке модема скорость должна быть указана на бланке параметров подключения в одноименном меню.

Схема подключения приведена ниже. У приборов используется интерфейсный разъем Х6, а со стороны модема может быть задействован 9-ти  или 25-контактный разъем.

Когда для прибора не может быть выделена отдельная телефонная пара, его допустимо подключать как "параллельный телефон". При этом телефонный аппарат персонала должен быть включен в специальную розетку, имеющуюся на корпусе модема. Простое электрически параллельное включение модема и телефона может ухудшить характеристики линии при обмене данными.

Для разрешения спорных ситуаций между прибором и персоналом типа «кто должен реагировать на звонок?» в каждом приборе предусмотрено два параметра. Они задают начало и окончание интервала времени в сутках, когда прибору разрешается «снимать трубку». Номера параметров можно уточнить в техническом описании приборов.

Если значение параметра "Окончание..." меньше параметра "Начало...", то он относится программой прибора к следующим суткам. Например, если "Начало..." = 23-00-00, а "Окончание..."=06-00-00, то прибор будет снимать трубку только ночью с 23.00 до 6.00 утра.

Другая возможность разрешения споров - задержка реакции  на звонок. Если интервал задан длительностью меньше минуты, то он рассматривается приборами как задержка. Какие значения при этом указаны в позициях часов и минут, неважно. Приборы будут реагировать на вызов всегда, но с указанной задержкой.

В прибор вводится 003=31sХ. При этом s=0, если для модема выбрана скорость соединения 1200 бит в секунду и s=3, если - 300 бит в секунду.

8.1.5 Кольцо приборов

В кольцо одновременно могут включаться приборы различного  назначения. Они объединяются с помощью адаптеров АПС67. Кольцевой адаптер представляет собой переходник, устанавливаемый на интерфейсный разъем Х6 каждого сетевого прибора. Выходные контакты адаптера воспроизводят все интерфейсные контакты и, кроме того, содержат четыре дополнительных: два контакта TF и два - RC.

Передающая пара проводников, подключаемая к контактам TF, всегда направлена к последующему прибору и подключается к контактам RC его адаптера. Для последующего прибора эти проводники являются "источником информации". Они образуют сегмент кольца. Принцип передачи - 20 мА токовая петля ИРПС. Аппаратные средства обеспечивают гальваническое разделение приборов. 	Принципиальная электрическая схема кольцевых соединений содержится в сопроводительной документации к адаптерам.

Расстояние между смежными работающими приборами ограничивается суммарным сопротивлением и емкостью пары проводников, образующих сегмент. Сопротивление не должно превышать 400 Ом. Например, при использовании пары с погонными характеристиками сопротивления 50  Ом/км (каждый проводник) и емкости 150 пФ/м (пара проводников) расстояние может достигать 4000 м.

Аппаратные средства обеспечивают неразрывность кольца при отключении питания любого узлового прибора, его временной неработоспособности и отсоединении прибора от кольцевого адаптера.

Алгоритмы обработки сообщений зависят от того, находится ли прибор в кольце или работает как одиночный.  Свой статус прибор фиксирует во время пуска интерфейса. Он осуществляется с помощью клавиатуры лицевой панели выбором: МЕНЮ > Прибор > ИТФ > ПУСК.

После определения статуса на табло выводится: Выполнено. Для того чтобы кольцевой прибор правильно зафиксировал статус, необходимо до выполнения этой процедуры установить на разъем прибора кольцевой адаптер и выполнить все остальные кольцевые соединения адаптеров. Состояние остальных приборов может быть произвольным  (включен или выключен; отсоединен от своего адаптера при сохранении адаптера в кольце).

Обмен данными по лучевому направлению между одиночным прибором и оконечным оборудованием может выполняться сразу после их физического соединения. Для кольцевых приборов необходимо предварительно выполнить процедуру инициализации кольца.

Инициализация кольца.	Во время инициализации происходит назначение внутренних адресов. Один из узловых приборов присваивает себе начальный нулевой адрес и выводит в кольцо соответствующее широковещательное сообщение. Для этого на его лицевой панели выполняется операция: МЕНЮ > Прибор > ИТФ > \/ (стрелка вниз). По мере прохождения сообщения по кольцу остальные приборы выбирают собственные адреса, отсчитывая от уже установленных. Описанная операция выполняется только на одном из кольцевых приборов. После инициализации адреса приборов можно прочитать как значения параметра 002. У прибора, запустившего инициализацию, это значение равно 0.

Если по истечении таймаута сообщение не вернулось к начальному прибору, на его индикатор выводится сообщение: Приборов=0. Кольцо считается не созданным (разорванным), а обмен по нему невозможен. При нормальном завершении количество указанных на индикации приборов должно совпадать с  количеством установленных в кольце.

При разрыве, двигаясь по кольцу и вызывая на индикацию значение параметра 002, можно обнаружить  точку разрыва. Проинициализированные приборы выводят свой адрес, равный удвоенному порядковому номеру. Номер отсчитывается от начального прибора.

Аналогично можно обнаружить и приборы, не выполнившие инициализацию, если число зафиксировавших адреса приборов меньше общего числа подключенных к кольцу. Если прибор не установил адрес, то в качестве значения параметра 002 выводится нуль. Исключение составляет прибор-инициатор. Его порядковый номер равен нулю и при нормальном завершении.

Запуск кольца. 	Суммируя изложенное, перечислим порядок действий при запуске кольца:

- установить адаптеры на все приборы;

- выполнить подключение кольцевых соединительных кабелей;

- для каждого прибора выполнить определение статуса;

- выполнить инициализацию кольца с лицевой панели прибора, к которому планируется подключение компьютера;

- если на табло будет выведено число приборов, не соответствующее фактически установленным, то обойти кольцо по направлению передачи данных и определить первый прибор, не установивший свой адрес. Повторить определение статуса для него, и затем повторно выполнить инициализацию кольца. В случае повторного нарушения инициализации проверить кабель или заменить адаптер в точке остановки инициализации;

- в приборы, к которым подключается внешнее оборудование, ввести соответствующее значение параметра 003.

Значение параметра 003 не зависит от того, является ли прибор одиночным или сетевым. Оно определяется подключенным оборудованием и интерфейсом, как это описано выше. Ответные части кольцевых адаптеров АПС67 имеют те же контакты, что и интерфейсные разъемы приборов.

8.2 Приборы СПТ961, СПГ761,762,763, СПЕ542

8.2.1 Настройка приборного интерфейса

Для обмена с приборами все программы комплекса используют протокол маркерной шины. Он поддерживается только приборами, имеющими системное исполнение. Определить  исполнение можно, выбрав пункт приборного меню: Прибор > Тест > RS-485 > \/ (стрелка вниз). После тестирования на табло выводится сообщение: «Системный» или «Несистемный».

В приборах могут использоваться разные алгоритмы обмена и аппаратные средства для различных типов подключения к внешнему  оборудованию. Перед началом эксплуатации необходимо указать прибору способ подключения и используемое оборудование. Эти сведения задаются как значение параметра с кодовым наименованием 003.

При вводе параметра интерфейсные средства прибора переводятся в исходное состояние в соответствии с заданным значением (очищаются внутренние буфера, содержащие текущие сообщения, разрывается телефонное соединение и т.д.). Таким образом, повторный ввод одного и того же значения можно использовать для интерфейсного сброса.

Значение параметра 003 задается строкой из десяти цифр - peslraahhv. Длина строки при вводе в прибор не может быть меньше десяти позиций. Первые четыре цифры pesl описывают режим работы приборного интерфейса RS-232. Следующие шесть цифр raahhv описывают работу интерфейса RS-485. Прибор может одновременно вести обмен по двум интерфейсам.

Ниже дано общее описание формата, а в последующих разделах - максимально конкретизированные строки-значения в зависимости от типа подключения. Когда позиции в строках допускают ввод разных цифр, сохраняется буквенное обозначение. Эти значения необходимо уточнить, пользуясь приведенной ниже информацией.

p - 0,1. Протокол. Нуль означает, что на внешнем интерфейсе используется протокол МЭК1107. Единица – протокол маркерной шины.

e - 0,1,2,3. Оборудование. Нуль означает, что цепи интерфейса RS-232 подключены к компьютеру. Единица - к  телефонному модему. Значение 2 задается при локальном подключении к прибору принтера с последовательным интерфейсом RS232. В этом случае вне зависимости от указанного в позиции p протокола на принтер передаются только "чистые" данные для печати. Если используется радиомодем, то устанавливается значение 3.

s - 0,...,5. Скорость внешнего интерфейса. Нуль соответствует скорости 300 бит/с, 5 - скорости 9600 бит/с. Промежуточные значения, соответственно, - 600, 1200, 2400, 4800 бит/с. Если выбран протокол МЭК1107, значение не может превышать 2. Максимальная скорость в этом случае 1200 бит в секунду.

l - 0,1,2,3 Управление потоком. Нуль означает, что управление потоком с помощью цепей RTS, CTS не производится. Единица - управление однонаправленное, а 2 - двунаправленное. Значение 3 используется при подключении радиомодема, когда выходная цепь DCD модема подключается к входной цепи CTS прибора. Это позволяет осуществить полудуплексный обмен, при котором через цепь CTS прибор контролирует отсутствие встречной передачи.

r - 0,1. Групповой принтер (подключается к маркерной шине через адаптер АПС43 или АПС44). Нуль означает, что прибор не должен выводить сообщения на магистральный принтер. Единица - сообщения выводятся. Если в позиции e указан локальный последовательный принтер, то вне зависимости от заданного значения r сообщения выводятся на локальный принтер.

aa - от 00 до 29. Адрес. До подключения к маркерной шине каждому абоненту (прибору и компьютеру) должен быть присвоен уникальный адрес из диапазона  00,..,29. Адреса следует задавать от нуля подряд, без пропусков. При этом взаимное расположение абонентов на шине не имеет значения.

hh - от 00 до 29. Старший адрес. Процедуры управления шиной требуют, чтобы старший (наибольший) адрес был известен всем абонентам.

v - 0,...,4. Скорость обмена на шине. Нуль соответствует скорости 300 бит/с, 4 - скорости 4800 бит/с. Промежуточные значения, соответственно,  - 600, 1200, 2400 бит в секунду.

По умолчанию строка описания имеет значение  0020100002, то есть:

- на внешнем интерфейсе используется протокол МЭК1107;

- считается, что обмен будет вести локальный компьютер;

- скорость обмена на интерфейсе - 1200 бит в секунду;

- управление потоком не используется;

- прибор должен формировать сообщения на принтер;

- прибор является единственным абонентом шины;

- обмен данными по шине с принтером производится на скорости 1200 бит в секунду.

8.2.2 Интерфейс RS-232

Обмен может осуществляться только с системным прибором. Схема подключения приведена ниже. Со стороны компьютера может быть задействован 9-ти  или 25-контактный разъем COM-порта.

Интерфейс не обеспечивает гальванического разделения прибора и компьютера, поэтому обязательным является тщательное их совместное заземление.

Расстояние устойчивой работы во многом определяется скоростью обмена, наличием источников электромагнитных помех, экранированием линий связи и т.п. Оценку возможного расстояния можно провести по таблице, приведенной в  п.8.3.3.

В последнее время получили распространение устройства сопряжения компьютерной сети Ethernet с интерфейсом RS-232. Со стороны сети устройство поддерживает протокол TCP/IP, а к подключаемому оборудованию обращено интерфейсом RS-232, куда направляет данные из кадра TCP. Устройству назначается фиксированный IP-адрес.

Комплекс Взлет СП поддерживает работу с такими устройствами. Подключение к ним осуществляется так же как к компьютеру. При описании параметров подключения вместо COM-порта указываются IP-адрес устройства и номер его TCP-порта. В остальном такой обмен не отличается от непосредственного подключения к COM-порту.

В прибор вводится  003 = 10s2raahhv.

8.2.3 Интерфейс RS-485

Обмен может осуществляться только с системным прибором. Его подключение к компьютеру представляет собой частный случай маркерной шины, когда работают только два абонента, один из которых – прибор, а другой – компьютер.

В монтажном отсеке прибор имеет клеммы для подключения к шине. В компьютер устанавливается адаптер АПС69, или к его COM-порту подключается адаптер АПС69М1 (АПС69М2).  Все перечисленные адаптеры выпускаются фирмой «Логика». Одноименные контакты прибора и адаптера соединяются: А и А;  В и В.

Установка перечисленных адаптеров в компьютер не требует запуска стандартной для Windows процедуры “Установка оборудования”. Эти устройства невидимы для операционной системы, и она не может обнаружить конфликты оборудования. В процессе инсталляции комплекса Взлет СП все необходимые драйверы устанавливаются автоматически.

Относительно АПС69 следует отметить, что довольно часто звуковые карты и различное дополнительное компьютерное оборудование используют прерывание IRQ5. АПС69 тоже использует это прерывание, причем оно не может быть изменено. Изменить можно только область адресов регистров АПС69. Если после первоначальной установки возникли проблемы с обменом данными, необходимо проанализировать распределение аппаратных ресурсов компьютера и устранить возможные конфликты.

В прибор вводится 003= peslr0001v.

Последовательность цифр 0001 означает, что на шине работают только два абонента: один - это прибор с адресом 00; другой - компьютер с адресом 01. Соответственно, старший адрес hh равен 01.

8.2.4 Телефонный модем

При описании одиночного прибора или шины в поле Телефон на бланке параметров подключения указывается номер телефона для соединения с объектом. Номер может включать символы управления набором, применяемые в AT-системе команд. Запятая означает двухсекундную паузу, буква W - ожидание тонового сигнала и т.п. Указанная строка полностью включается в команду ATD (выполнить набор) при установлении соединения. Способ набора (пульсовый или тоновый) определяется тем, что установлено в компьютере в свойствах модемного соединения.

В меню Скорость выбирается то же значение скорости, которое установлено для  интерфейса RS-232 удаленного прибора.

В компьютере может быть установлено несколько модемов. Например, один может использоваться для соединений через местную АТС, а другой - через городскую, или один  из модемов может быть предназначен для работы в сотовой системе связи и т.п. Обычно программы комплекса запрашивают у системы любой свободный модем. Если в параметрах подключения отметить «птичкой» наименование Порт, то выводится меню для указания COM-порта. Для такого подключения программы будут использовать только тот модем, который подключен к указанному порту.

Поскольку используемые приборами протоколы обмена несовместимы с заводскими настройками модема, его необходимо перенастроить перед установкой на место постоянной эксплуатации. Это выполняется с помощью любой терминальной программы. Например, можно использовать программу HyperTerminal, которая входит в состав стандартных программ Windows.   Пользуясь сопроводительной документацией модема, необходимо установить  режим, при котором:

- выключено управление линией DTR;

- отключен автоответ;

- отключен режим "эхо";

- обеспечена не цифровая, а вербальная  форма ответов модема;

- включено двунаправленное аппаратное управление потоком;

- перечисленная настройка сохраняется в неразрушаемой памяти, из которой восстанавливается при возобновлении питания.

Обмен может осуществляться только с системным прибором. Схема подключения приведена ниже. Со стороны модема может быть задействован 9-ти  или 25-контактный разъем.

Когда для прибора не может быть выделена отдельная телефонная пара, его допустимо подключать как «параллельный телефон». При этом телефонный аппарат персонала должен быть включен в специальную розетку, имеющуюся на корпусе модема. Простое электрически параллельное включение модема и телефона может ухудшить характеристики линии при обмене данными.

Для разрешения спорных ситуаций между прибором и персоналом типа "кто должен реагировать на звонок?" в  приборе предусмотрено два параметра. Они задают начало и окончание интервала времени в сутках, когда прибору разрешается "снимать трубку". Номера параметров можно уточнить в техническом описании приборов.

Если значение параметра "Окончание..." меньше параметра "Начало...", то он относится программой прибора к следующим суткам. Например, если "Начало..." = 23-00-00, а "Окончание..."=06-00-00, то прибор будет снимать трубку только ночью с 23.00 до 6.00 утра.

Другая возможность разрешения споров - задержка реакции  на звонок. Если интервал задан длительностью меньше минуты, то он интерпретируется как число звонков, которое должно пройти до снятия трубки. Какие значения при этом указаны в позициях часов и минут неважно. Приборы будут реагировать на вызов всегда, но через  указанное число звонков.

В прибор вводится 003=1152raahhv. Это соответствует скорости 9600 бит в секунду.

8.2.5 Оптический интерфейс МЭК1107

На лицевой панели прибора имеется гнездо оптического адаптера. Оптическое соединение обеспечивает возможность оперативного подключения к прибору в процессе его эксплуатации. Оно облегчает процесс съема учетных данных, а также позволяет осуществлять анализ и мониторинг технологических режимов непосредственно на месте эксплуатации прибора. Можно использовать переносной компьютер, к COM-порту которого подключается адаптер АПС70.

Обмен по оптическому каналу может осуществляться только с системными приборами. В приборе должно быть задано 003=1eslraahhv. Оптическое соединение выполняется в следующем порядке:

- установить адаптер АПС70 в гнездо на лицевой панели прибора;

- последовательным нажатием кнопки МЕНЮ выбрать пункт Прибор;

- затем выбрать пункт Порт и нажать стрелку вниз \/;

- должно появиться сообщение "Оптопорт включен";

- запустить компьютерное приложение и запросить какие-либо данные из прибора.

В приборе для обслуживания интерфейса RS-232 и оптического канала используются одни и те же аппаратные средства, поэтому при включении оптопорта работа RS-232 блокируется. Она восстанавливается автоматически, если обмен через порт не производится в течение двух минут. Поэтому между двумя последними пунктами процедуры соединения не должно пройти более двух минут. В дальнейшей работе программа незаметно для пользователя поддерживает активность оптического канала вне зависимости от реального темпа обмена данными.

Когда сеанс обмена заканчивается, пользователь отключает АПС70. Через две минуты работа RS-232 восстанавливается в соответствии с текущим значением параметра 003.

8.2.6 Радиомодем

Системные приборы поддерживают обмен по радиоканалу при использовании серийных отечественных радиомодемов ЗАРЯ-АТ232,  ЗАРЯ-АТМ и зарубежных Maxon DM70, DM50. Изготовителем модемов серии ЗАРЯ является Государственный рязанский приборный завод, (390000, Рязань, ул. Каляева, 32, тел. (0912) 29 86 52).

Ниже приведены схемы подключения модема к прибору и компьютера к модему.

При радиообмене компьютер обращается к прибору, используя его «позывные». Один компьютер может взаимодействовать с несколькими приборами. В этом случае каждый прибор, к которому подключен радиомодем, должен иметь уникальные позывные.

Позывные предварительно вводятся в прибор как значение параметра 006, то есть как некоторая цифровая последовательность. Она может включать от одной до 14 цифр.  Эти же позывные указываются в поле Телефон на бланке описания.

Между позывными и телефонным номером существует полная аналогия. В начале обмена компьютер выводит служебное сообщение, содержащее позывные. Прибор, у которого позывные совпадают, начинает считать себя выбранным и включается в радиообмен. Остальные приборы «наблюдают», пытаясь выделить из этого обмена служебное сообщение с позывными. Когда передаются новые позывные, первый прибор автоматически отключается от радиообмена и начинает ждать вновь свои позывные.

В процессе радиообмена прибор контролирует его интенсивность. Если в течение двух минут  передача данных не производится, прибор отключается от радиообмена и начинает ждать свои позывные.

Из описанной процедуры следует, что одновременно с несколькими приборами может работать только один компьютер. Если необходимо организовать радиодоступ нескольких компьютеров, то сеансы их работы должны быть разнесены во времени.

В прибор вводится  003 = 13s3raahhv. В ранних версиях приборов обмен по радиоканалу не поддерживался. В такие приборы указанное   значение ввести не удастся, т.к. прибор будет считать его ошибочным. В этом случае необходимо выполнить обновление резидентного программного обеспечения прибора.

8.2.7 Маркерная шина

Как указывалось в п. 8.2.1 интерфейс прибора описывается строкой из десяти цифр -  peslraahhv. Каждому подключаемому к шине прибору должен быть задан уникальный адрес aa в диапазоне от 00 до 29. Взаимное расположение абонентов (приборов и/или компьютеров) не имеет значения. Позиции hh указывают старший из используемых на шине адресов. Процедуры управления шиной требуют, чтобы старший адрес был известен всем абонентам. Каждому компьютеру также задается уникальный адрес в общем диапазоне от 0 до 29.

Если старший адрес окажется меньше, чем адрес хотя бы одного абонента, работа шины будет дезорганизована. Нет смысла также задавать старший адрес "с запасом" (например, 29 для всех случаев), т.к. шина будет работоспособной, но время доступа к ней неоправданно увеличится. Оптимальным является задание старшего адреса в соответствии с фактическим количеством абонентов. В процессе эксплуатации шины абоненты могут временно исключаться из нее. Шина при этом остается работоспособной. Однако подключение новых абонентов требует корректировки значения старшего адреса во всех приборах и компьютерах.

В позиции r указывается, должен ли прибор пользоваться групповым принтером, подключенным к шине через адаптер АПС43 или АПС44. Эти адаптеры имеют заранее предустановленный фиксированный адрес, который не входит в диапазон от 00 до 29 и не должен учитываться при выборе hh.

Скорость v должна быть задана одинаковой у всех абонентов. Приборы подключаются к шине непосредственно, а компьютеры через адаптеры. Аппаратное подключение описано в п.8.2.3.

При каждом включении питания прибор автоматически начинает прослушивание шины, чтобы  синхронизовать свои действия с другими абонентами. Обычно это прослушивание занимает не более двух секунд, но при стечении определенных обстоятельств может оказаться дольше. Так, при  скорости 1200 бит в секунду оно может достигать 85 секунд, а при других скоростях это значение меняется обратно пропорционально скорости.  После начального прослушивания прибор готов к обмену по шине.

После ввода параметра 003 прибор тоже выполняет начальное прослушивание. Дополнительно прибор  переводит все интерфейсные средства в исходное состояние.

Позиции pesl в параметре 003 каждого шинного прибора заполняются в соответствии с тем, какое оборудование и в каком режиме подключено к его интерфейсу RS-232. Прибор может вести обмен по обоим интерфейсам одновременно.

8.3 Приборы фирмы «Взлет»

8.3.1 Настройка приборного интерфейса

Все рассматриваемые приборы фирмы «Взлет» оборудованы интерфейсом RS-232. Второй интерфейс RS-485, обеспечивающий подключение к шине Взлет, имеют не все приборы. Часть из них допускает установку опционного модуля, реализующего интерфейс RS-485. Информационный обмен может осуществляться по любому из интерфейсов, но не по обоим одновременно.

Для обмена необходимо задать интерфейсные скорости и адрес прибора. Вручную эти значения вводятся у разных приборов неодинаково, т.к. некоторые приборы не имеют табло и/или клавиатуры. Для упрощения и унификации ввода используется программа Spconfig (меню Настройка > Приборный интерфейс).

В открывающемся окне помещены поля ввода и кнопки. Ниже поясняется работа с ними. Если для некоторых типов приборов нет необходимости использовать какие-либо органы управления, то их работа автоматически блокируется. На экране соответствующий орган затемнен.

Прибор подключается к компьютеру по схеме приведенной в п. 8.3.3. В области Компьютер указывается используемый порт.

В области Настраиваемый прибор указывается его тип, адрес и текущая скорость на интерфейсе RS-232. Текущий адрес должен указываться, если соответствующее окно не затемнено.

Некоторые приборы не имеют индикации, позволяющей определить текущие значения. В этом случае в качестве текущего значения неизвестного параметра устанавливается опция Авто. Программа будет пытаться установить связь, перебирая все возможные значения параметров. Если неизвестен адрес, то происходит такой же поиск.

При настройке определяется и отображается версия программного обеспечения прибора. Эта информация в некоторых случаях необходима для правильного подключения к сети. Ее можно прочитать по копке Версия, не выполняя настройку прибора.

В области Устанавливаемые параметры указываются требуемые интерфейсные скорости и адрес. Если у обоих интерфейсов могут быть только  одинаковые скорости, ввод одной из них блокируется. Если адрес задается перемычками или переключателями на плате прибора (например, как у ТСРВ-010), окно адреса тоже заблокировано. Подчеркнем, что все программы комплекса по умолчанию предполагают, что любой одиночный прибор имеет адрес 1. Это  значение и следует устанавливать при программной и аппаратной настройке одиночного прибора.

Кнопкой Запись запускается процесс настройки интерфейса.

8.3.2 Серия конфигурационных адаптеров Взлет АС

Данные адаптеры предназначены для построения приборных сетей различной топологии на основе современных средств связи и интерфейсов.

8.3.2.1 Адаптер сетевых протоколов АСПВ-010

Адаптер сетевых протоколов обеспечивает подключение одиночных приборов и шины Взлет к маркерной шине. Кроме того, адаптер подключает шину Взлет к компьютеру, телефонному модему, а также шину и одиночный прибор - к радиомодему.

На корпусе адаптера размещены два разъема DB9, розетка и вилка. К розетке подключаются одиночные приборы и шина Взлет. К вилке подключается связное оборудование или маркерная шина, а также в ряде случаев шина Взлет. Каждый из разъемов содержит цепи интерфейсов RS-232 и RS-485. Используемые интерфейсы и разъемы определяются выбранным режимом эксплуатации. Соответствующие схемы соединений приводятся при описании каждого типа подключения.

Режимы 2*,3* и 4* не поддерживались в начальных версиях резидентного программного обеспечения адаптера. Опыт его применения показал, что для обеспечения большей эксплуатационной надежности целесообразно осуществлять гальваническое разделение на интерфейсе RS-485.  Новые режимы введены для замены соответственно режимов 2,3 и 4, которые не имеют гальванического разделения. В функциональном отношении новые режимы являются полными аналогами прежних.

При первоначальной настройке адаптера рекомендуется выбирать новые режимы. Для ранее выпущенных устройств целесообразно произвести обновление резидентного программного обеспечения и изменить схему подключения адаптера к внешнему оборудованию.

Выбор режима эксплуатации и задание его параметров производятся в настроечном состоянии. Для перехода в него адаптер подключается к COM-порту компьютера по следующей схеме:

После соединения с компьютером включается питание адаптера и по наличию перемычки 1 - 6 его программа определяет, что необходимо перейти в состояние настройки. Пользователь запускает программу Spconfig и переходит в меню Настройка > АСПВ-010. В открывающемся окне указывается COM-порт подключения. Окно содержит вкладки для каждого режима. Параметры текущего эксплуатационного режима можно получить, нажав кнопку Чтение.

Для перенастройки адаптера выбирается соответствующая вкладка, заполняются ее поля, и затем нажимается кнопка Запись. Какие параметры следует задавать, поясняется в разделах, посвященных конкретным типам подключения. Выбранные значения параметров сохраняются в неразрушаемой памяти.

На лицевой панели адаптера имеется два светодиода. Один указывает на наличие питающего напряжения. Включение другого светодиода  происходит на время передачи информации по любому из направлений. Он позволяет судить об интенсивности обмена через адаптер.  При эксплуатации светодиод включается и горит постоянно, если обнаружено разрушение настроечных данных. В этой ситуации обмен через адаптер прекращается.  Светодиод горит постоянно и в настроечном режиме, когда адаптер обнаружил технологическую перемычку. Поэтому после настройки следует выключить адаптер, снять технологическую перемычку, затем снова включить и убедиться, что светодиод обмена находится в выключенном состоянии.

Адаптер спроектирован так, что при расширении функциональных возможностей пользователь самостоятельно может произвести его модернизацию. Для этого достаточно загрузить последнюю версию программного обеспечения адаптера с сайта фирмы http://www.vzljot.ru и в  настроечном режиме нажать кнопку Обновить ПО. В открывшемся окне необходимо указать путь к загруженному файлу.

Настроечная программа позволяет провести проверку всех цепей подключения адаптера. Процесс запускается при нажатии на кнопку Тест. Тестирование выполняется в два этапа. После успешного завершения первого этапа программа предлагает установить тестовую заглушку на разъем розетка. Заглушка выполняется по следующей схеме.

После установки заглушки работу программы следует продолжить. Тест позволяет выявить обрыв и неправильную коммутацию внутренних цепей адаптера

8.3.2.2 Адаптер сотовой связи АССВ-030

Основное назначение адаптера – это построение диспетчерских систем учета и контроля на базе сотовых сетей. Такое использование подробно описано в разделе 6.12 и в руководстве по настройке адаптера. Оно доступно в программе Конфигуратор (меню Настройка  > Адаптер АССВ-030).

Кроме того, адаптер АССВ-030 обеспечивает подключение одиночных приборов и шины Взлет, а также маркерной шины (через шлюзовой прибор) к компьютеру на основе различных услуг сотовых сетей. В данном разделе будут отмечены только особенности такого использования.

При настройке адаптера задается приборный драйвер. Этот драйвер определяет только дополнительные функции адаптера по отношение к прибору с адресом 1 (или 0 в случае подключения маркерной шины). Адаптер может контролировать состояние такого прибора и передавать сообщения о его состоянии в диспетчерскую систему. В отношении связи с другими приборами шины все драйверы обеспечивают одинаковые возможности.

Адаптер может работать в двух режимах:

- CSD (Circuit Switched Data),

- GPRS (General Packet Radio Service).

Первый режим функционально совпадает с работой адаптера АСПВ-010 в режиме три в комплекте с сотовым модемом. Использование данного адаптера позволяет снизить затраты на оборудование при сохранении возможностей.

Второй режим обеспечивает новые возможности. Сотовая сеть выполняет IP-подключение к Интернету, а далее устанавливается TCP-соединение между приборной шиной и компьютером, имеющим фиксированный IP-адрес, доступный со стороны Интернета.

Бланк описания параметров CSD и GPRS-соединения содержит поля: идентификатор и пароль. Идентификатор должен задаваться всегда. По этой информации программы комплекса связывают описание группы с оборудованием, получающим доступ к компьютеру.  Пароль необходим, если группа содержит прибор, который должен входить в диспетчерскую систему учета и контроля. Подробнее об этом излагается в разделе 6.12.1. Там же описан смысл вызывного звонка, который в данном случае должен быть задан обязательно. Он используется только для GPRS-соединения.

При использовании обоих режимов, если приборы MT200DS, ТСРВ-010,-010M подключаются к адаптеру по интерфейсу RS-232, они должны быть описаны как одиночные приборы. Если подключаются по интерфейсу RS-485, то следует использовать описание шины Взлет, даже если прибор единственный на шине.

8.3.3 Интерфейс RS-232

Большинство приборов имеют на корпусе 9-ти контактный интерфейсный разъем (вилку). Для таких приборов схема соединения приведена ниже. Со стороны компьютера может быть задействован 9-ти  или 25-контактный разъем COM-порта.

Если прибор не имеет указанного разъема, то в  разделе, описывающем особенности его подключения, приведена таблица соответствия между контактами DB9 и его интерфейсными цепями.

Расстояние устойчивой работы во многом определяется выбранной скоростью, наличием источников электромагнитных помех, экранированием линий и т.п. В литературе приводятся следующие экспериментальные данные (Technical Aspects of Data Communications, Digital Press, 1982):

Выбранная скорость и адрес равный 1 вводятся в прибор, как описано в п.8.3.1.

В последнее время получили распространение устройства сопряжения компьютерной сети Ethernet с интерфейсом RS-232. Со стороны сети устройство поддерживает протокол TCP/IP, а к подключаемому оборудованию обращено интерфейсом RS-232, куда направляет данные из кадра TCP. Устройству назначается фиксированный IP-адрес.

Комплекс Взлет СП поддерживает работу с такими устройствами для одиночных приборов MT200DS, ТСРВ-010,-010М. Подключение к устройству осуществляется так же как к компьютеру. При описании параметров подключения вместо COM-порта указываются IP-адрес устройства и номер его TCP-порта.

8.3.4 Интерфейс RS-485

Если прибор имеет интерфейс RS-485 или допускает установку опционного модуля, реализующего этот интерфейс, возможно два варианта подключения к компьютеру. Третий вариант используется для приборов, которые имеют только интерфейс RS-232 (например, МР400). Он описан в разделе 8.3.8.

Первый вариант использует адаптер АСПВ-010 в режиме 2. Адаптер устанавливается на стороне компьютера и подключается к его COM-порту. Компьютер может иметь 9-ти или 25-ти контактный разъем. Схема соединений приведена ниже. Соответствие между обозначениями А, В и фактическими обозначениями в монтажном отсеке конкретного прибора описаны в разделе, посвященном особенностям  подключения прибора.

Предварительно адаптер настраивается, как описано в п.8.2.2.  На вкладке режима 2 устанавливается максимальная скорость обмена для разъема вилка, обращенного к компьютеру, т.к. это локальное подключение. Выбранная скорость указывается на бланке описания одиночного прибора при задании параметров его подключения.

Адаптер является буферизованным устройством. Направляемый в сторону прибора запрос и его ответ предварительно накапливаются в адаптере. Поэтому скорость на стороне разъема розетка, обращенного к прибору, может отличаться от локальной скорости. Эта скорость выбирается в зависимости от расстояния до прибора и характеристик кабеля. Справочные сведения приведены в разделе 3.1.  На бланке описания одиночного прибора не требуется указывать эту скорость, т.к. адаптер управляет обменом без участия программ комплекса.

В случае сбойных ответов или отсутствия ответа от прибора адаптер может самостоятельно повторять запрос. Алгоритм работы определяется двумя параметрами: Ожидание ответа и Повторные запросы. Не равный нулю Межбайтовый интервал задается,  если скорость интерфейса RS-485 выше 4800 бит в секунду, и необходимость этого оговаривается в особенностях подключения прибора.

Прибор тоже предварительно настраивается, как описано в п.8.3.1. Устанавливаются адрес равный 1 и та же скорость, которая выбрана для адаптера на стороне разъема розетка.

Во втором варианте  применяется универсальный преобразователь RS-232/RS-485 сторонних производителей. Преобразователь должен обеспечивать гальваническое разделение, защиту от высоковольтных помех, а также автоматическое включение и выключение передатчика без управления со стороны порта компьютера. Последнее условие необходимо, т.к. не все операционные системы позволяют выдерживать временные соотношения по управлению передатчиком RS-485. Рекомендуемым изделием является преобразователь MOXA A53 (производитель: http://www.moxa.com).  Он включается по следующей схеме.

Соединение с COM-портом компьютера осуществляется прилагаемым к A53  кабелем. Преобразователь не буферизует данные, поэтому скорость обмена  компьтер-А53 и А53-прибор одинакова. Она должна указываться на бланке описания одиночного прибора и вводиться в прибор при настройке его интерфейса, как описано в п.8.3.1. Скорость выбирается по данным, приведенным в разделе 3.1. Задаваемый при настройке адрес прибора должен быть равен 1.

Для подключения к RS-485 используются клеммы 1, 2 преобразователя. Соответствие между обозначениями А, В и фактическими обозначениями в монтажном отсеке конкретного прибора описаны в разделе, посвященном особенностям  подключения прибора.

Преобразователь A53 является многорежимным устройством. Выбор режимов осуществляется движковыми переключателями, расположенными под его крышкой.  В данном случае оба переключателя должны быть установлены в положение ON. Под крышкой имеется также перемычка JP1, которая в замкнутом положении подключает к шине согласующее сопротивление 120 Ом на стороне А53. В случае ее замыкания на стороне прибора должно быть установлено такое же согласующее сопротивление.

8.3.5 Телефонный модем

При описании одиночного прибора или шины в поле Телефон на бланке параметров подключения указывается номер телефона для соединения с объектом. Номер может включать символы управления набором, применяемые в AT-системе команд. Запятая означает двухсекундную паузу, буква W - ожидание тонового сигнала и т.п. Указанная строка полностью включается в команду ATD (выполнить набор) при установлении соединения. Способ набора (пульсовый или тоновый) определяется тем, что установлено в компьютере в свойствах модемного соединения.

В меню Скорость выбирается то же значение скорости, которое установлено для  интерфейса RS-232 удаленного прибора.

В компьютере может быть установлено несколько модемов. Например, один может использоваться для соединений через местную АТС, а другой - через городскую, или один  из модемов может быть предназначен для работы в сотовой системе связи и т.п. Обычно программы комплекса запрашивают у системы любой свободный модем. Если в параметрах подключения отметить «птичкой» наименование Порт, то выводится меню для указания COM-порта. Для такого подключения программы будут использовать только тот модем, который подключен к указанному порту.

Поскольку используемые приборами протоколы обмена несовместимы с заводскими настройками модема, его необходимо перенастроить. Современные модемы обеспечивают  сохранение настроечных параметров даже при отключении питания. Поэтому операция предварительной настройки выполняется однократно, перед установкой модема на место постоянной эксплуатации. Для этого используется меню Настройка > Приборный модем программы Spconfig.

Модем может иметь 25-ти или 9-ти контактный присоединительный разъем (розетку). На корпусе прибора, как правило, имеется 9-ти контактный разъем такого же типа (вилка). Во время эксплуатации прибор может быть подключен к модему стандартным кабелем подключения компьютера к модему (прибор вместо компьютера). Реально в этом кабеле будут использоваться только три цепи. Если стандартный кабель отсутствует, то соединение должно быть выполнено по следующей схеме.

Если прибор не имеет 9-ти контактного интерфейсного разъема, то в  разделе, описывающем особенности его подключения, приведена таблица соответствия между контактами DB9 и его интерфейсными цепями.

Настраиваемый модем подключается к свободному COM-порту компьютера стандартным модемным кабелем или кабелем, выполненным по приведенной выше схеме. Питание модема включается после загрузки операционной системы. Затем запускается программа Spconfig, и вызывается соответствующий пункт меню.

В открывающемся окне размещены меню и кнопки управления. Ниже поясняется работа с ними. Если для некоторых типов приборов нет необходимости использовать какие-либо органы управления, то их работа автоматически блокируется. На экране соответствующий орган затемнен.

В области Компьютер в выпадающем меню необходимо указать COM-порт, к которому подключен настраиваемый модем.

В области Подключаемый прибор указывается тип прибора, в паре с которым предстоит работать модему. Здесь же указывается скорость, которая задана в приборе для интерфейса RS-232. Как задается эта скорость, описано в п. 8.3.1. При работе по телефонным каналам не рекомендуется устанавливать интерфейсную скорость прибора выше 9600 бит в секунду.

В области Настраиваемый модем  необходимо указать тип подключенного модема. Существующие на компьютерном рынке модемы неодинаково приспособлены к работе с приборами. Поэтому в фирме «Взлет» проводится их предварительное тестирование. По его результатам модемы разделяются на три группы:

- нет существенных замечаний;

- использование принципиально возможно, но есть ограничения;

- использование с приборами невозможно.

В меню Тип модема включаются модемы только из первых двух групп. Фирма «Взлет» комплектует свои поставки модемами первой группы. Если у пользователя уже имеется модем, относящийся ко второй группе, то при выборе этого модема появляется дополнительная кнопка Ограничения. При нажатии на нее выводится окно, с информацией, которую следует учитывать при эксплуатации модема совместно с прибором.

Модем настраивается на автоответ после заданного числа вызывных звонков. Значение по умолчанию – 2. Если модем не является единственным абонентом на линии, а установлен параллельно с телефонными аппаратами персонала,  значение можно увеличить, обеспечив необходимую задержку реакции модема. Обычно вызывные звонки следуют с периодом около 5 секунд.

При задании большой задержки следует учитывать, что на вызывающем компьютере по умолчанию считается, что установление соединения должно занимать не более 60 секунд, иначе вызывающий компьютер «вешает трубку». Это соответствует приблизительно 8 вызывным звонкам. Если задается большее число звонков, то на компьютере должны быть изменены свойства модемного соединения.

Подчеркнем, что при параллельном подключении модема  целесообразно телефонную линию подводить непосредственно к розетке Line на модеме, а все параллельные аппараты - к розетке Phone. Большинство модемов во время обмена данными отключает от линии шлейф с параллельными аппаратами, уменьшая тем самым искажения сигнала из-за параллельной нагрузки. Это особенно важно, если параллельно установлены устаревшие дисковые аппараты.

После выбора типа прибора, модема, скорости и числа звонков необходимые установки передаются в модем кнопкой Запись. Программа первоначально проверяет правильность выбора типа модема. В меню выбора приведены торговые наименования, которые обычно наносятся на модем или его упаковку. Некоторые изготовители под одним торговым наименованием выпускают отличающиеся по характеристикам модемы.  Действительное исполнение программа определяет с помощью специальных команд ATI. Если подключенный модем не соответствует типу, который тестировался, выводится соответствующее сообщение. Настройку можно отменить или продолжить. Однако в случае продолжения удовлетворительная работа модема с прибором не гарантируется.

Настройки вводятся в модем для постоянного хранения и использования. Если в дальнейшем модем изымается из эксплуатации с прибором, то целесообразно восстановить  исходные заводские настройки. Они оптимальны для работы в паре с компьютером. Для этого модем следует вновь подключить к компьютеру и воспользоваться кнопкой Возврат. Передаваемые команды восстановления одинаковы для всех типов модемов, поэтому никакой дополнительной информации указывать не нужно.

8.3.6 Радиомодем

Приборы поддерживают обмен по радиоканалу при использовании серийных отечественных радиомодемов ЗАРЯ-АТ232,  ЗАРЯ-АТМ и зарубежных Maxon DM70, DM50. Изготовителем модемов серии ЗАРЯ является Государственный рязанский приборный завод, (390000, Рязань, ул. Каляева, 32, тел. (0912) 29 86 52).

Прибор подключается к радиомодему через адаптер АСПВ-010, работающий в режиме 5. Для связи прибора и адаптера используется интерфейс RS-232. Ниже приведены схемы подключения адаптера к модему и прибору, а также  компьютера к модему. Если прибор не имеет интерфейсного разъема DB9, то в  разделе, описывающем особенности его подключения, приведена таблица соответствия контактов DB9 интерфейсным цепям.

При радиообмене компьютер обращается к прибору через адаптер, используя Позывные адаптера. Один компьютер может взаимодействовать с несколькими приборами. В этом случае каждый адаптер должен иметь уникальные позывные. Они задаются при настройке адаптера, как это описано в п.8.3.2. Позывные представляют собой цифровую последовательность, включающую до 4-х цифр.   Эти же позывные указываются в поле Телефон на бланке описания одиночного прибора.

Между позывными и телефонным номером существует полная аналогия. В начале обмена компьютер выводит служебное сообщение, содержащее позывные. Адаптер, у которого позывные совпадают, начинает считать себя выбранным и включает прибор в радиообмен. Остальные адаптеры «наблюдают», пытаясь выделить из этого обмена служебное сообщение с позывными. Когда передаются новые позывные, первый адаптер автоматически отключает прибор от радиообмена и начинает ждать вновь свои позывные.

В процессе радиообмена адаптер контролирует его интенсивность. Если в течение двух минут  передача данных не производится, адаптер отключает прибор от радиообмена и начинает ждать свои позывные.

Из описанной процедуры следует, что одновременно с несколькими адаптерами может работать только один компьютер. Если необходимо организовать радиодоступ нескольких компьютеров, то сеансы их работы должны быть разнесены во времени.

При настройке адаптера для разъема розетка, обращенного к прибору, может быть установлена высокая скорость обмена, т.к. это локальное подключение. Не равный нулю Межбайтовый интервал задается,  если скорость выбрана выше 4800 бит в секунду, и необходимость задания интервала оговаривается в особенностях подключения прибора.

Та же скорость должна быть указана для приборного интерфейса RS-232, когда он настраивается специальной программой, как описано в п.8.3.1.  При этой настройке прибору задается адрес равный единице.

Адаптер является буферизованным устройством. Направляемый в сторону прибора запрос и его ответ предварительно накапливаются в адаптере. Поэтому скорость в радиоканале может отличаться от локальной скорости. Она задается как скорость обмена со стороны разъема вилка. Диапазон возможных значений -  1200, 2400 и 4800 бит в секунду. Эта скорость должна быть указана на бланке описания одиночного прибора в параметрах его подключения.

Обмен в радиоканале осуществляется в полудуплексном режиме. Для передачи данных адаптер переводит в активное состояние линию RTS и выполняет Задержку передачи, необходимую для «разгона» передатчика. После этого данные передаются в канал. Установленное по умолчанию значение достаточно для перечисленных в этом разделе радиомодемов. Изменить значение задержки может потребоваться при использовании других радиосредств. Выбранное значение должно устанавливаться для одноименного параметра на бланке параметров подключения одиночного прибора.

8.3.7 Шина Взлет

К шине могут быть подключены приборы фирмы «Взлет» оборудованные интерфейсом RS-485 или допускающие установку опционного модуля с таким интерфейсом. На приводимых ниже схемах цепи RS-485 обозначаются A и B. Соответствие между этими обозначениями и фактическими обозначениями в монтажных отсеках приборов описаны в разделах, посвященных особенностям  подключения соответствующих приборов.

Предварительно интерфейс каждого подключаемого прибора должен быть настроен с помощью специальной программы, как это описано в п.8.3.1.  Всем приборам задается одинаковая интерфейсная скорость с учетом данных, приведенных в разделе 3.1. Адреса приборов, работающих на одной шине, должны быть различными. Они выбираются в диапазоне от 1 до 255.

В большинстве вариантов подключения шины используется адаптер АСПВ-010. Предварительно он настраивается, как описано в п.8.3.2. Адаптер является буферизованным устройством. Направляемый в сторону шины запрос и ее ответ предварительно накапливаются в адаптере. Поэтому скорость на стороне разъема розетка, обращенного к шине Взлет, может отличаться от скорости со стороны разъема вилка. На бланке описания шины не требуется указывать эту скорость, т.к. адаптер управляет обменом на шине без участия программ комплекса.

В случае сбойных ответов или отсутствия ответа от шины адаптер может самостоятельно повторять запросы. Алгоритм работы определяется двумя устанавливаемыми при его настройке параметрами: Ожидание ответа и Повторные запросы. Не равный нулю Межбайтовый интервал задается,  если выбранная для обмена на шине скорость выше 4800 бит в секунду и необходимость этого оговаривается в особенностях подключения хотя бы одного из приборов на шине.

Дальнейшая настройка оборудования и параметры, задаваемые на бланке описания шины, зависят от выбранного типа подключения.

Подключение RS-485 (АСПВ-010, режим 2*, 2).

Адаптер устанавливается на стороне компьютера и подключается к его COM-порту. Компьютер может иметь 9-ти или 25-ти контактный разъем. Возможные схемы соединений приведены ниже. Первая схема соответствует режиму 2, а вторая – режиму 2*, обеспечивающему гальваническое разделение. Оба режима аналогичны по функциям, но рекомендуемый режим 2* не поддерживался в ранних версиях резидентного программного обеспечения адаптера. Такие устройства целесообразно обновить. Необходимые средства для этого размещены на сайте  http://www.vzljot.ru .

На вкладке режима устанавливается максимальная скорость обмена для разъема вилка, обращенного к компьютеру, т.к. это локальное подключение. Выбранная скорость указывается на бланке описания шины при задании параметров ее подключения.

Подключение RS-485 (Преобразователь RS-232/485).

В данном случае  применяется универсальный преобразователь RS-232/RS-485 сторонних производителей. Преобразователь должен обеспечивать гальваническое разделение, защиту от высоковольтных помех, а также автоматическое включение и выключение передатчика без управления со стороны порта компьютера. Последнее условие необходимо, т.к. не все операционные системы позволяют выдерживать временные соотношения по управлению передатчиком RS-485. Рекомендуемым изделием является преобразователь MOXA A53 (производитель: http://www.moxa.com).  Он включается по следующей схеме.

Соединение с COM-портом компьютера осуществляется прилагаемым к A53  кабелем. Преобразователь не буферизует данные, поэтому скорость обмена  компьтер-А53 и А53-прибор одинакова. Она должна указываться на бланке описания шины.

Для подключения к RS-485 используются клеммы 1,2 преобразователя. Соответствие между обозначениями А, В и фактическими обозначениями в монтажных отсеках приборов описаны в разделах, посвященных особенностям  подключения соответствующих приборов.

Преобразователь A53 является многорежимным устройством. Выбор режимов осуществляется движковыми переключателями, расположенными под его крышкой.  В данном случае оба переключателя должны быть установлены в положение ON.

Подключение Модем (АСПВ-010, режим 3*, 3).

Адаптер устанавливается на стороне шинного модема  и подключается к нему стандартным модемным кабелем или кабелем по приведенной ниже схеме. Модем может иметь 9-ти или 25-ти контактный разъем.

Модем должен быть предварительно настроен так, как он настраивается при работе с одиночным прибором (п.8.3.5), но в качестве прибора в меню выбирается АСПВ-010, а число звонков до автоответа устанавливается равным нулю.  Модем в этом случае работает без автоответа. Ответом управляет адаптер.

Заданная при настройке модема скорость должна быть указана на бланке описания шины как один из параметров ее подключения, а также как скорость для разъема вилка при настройке  адаптера.  Адаптеру указывается также требуемое число звонков до ответа. По умолчанию оно равно 2.

Возможные схемы соединений с приборами приведены ниже. Первая схема соответствует режиму 3, а вторая – режиму 3*, обеспечивающему гальваническое разделение. Оба режима аналогичны по функциям, но рекомендуемый режим 3* не поддерживался в ранних версиях резидентного программного обеспечения адаптера. Такие устройства целесообразно обновить. Необходимые средства для этого размещены на сайте фирмы  http://www.vzljot.ru .

Настройка адаптера в режимах 3*, 3 позволяет указать, что реально на работает один прибор и обмен с ним следует вести через интерфейс RS-232. Обычно одиночный прибор подключаются к модему непосредственно, без адаптера. Однако если модем нельзя настроить  для работы в прозрачном режиме (например, сотовый модем), а в приборе используется протокол с временной синхронизацией (например, ТСРВ-020), то решением может быть адаптер, работающий в режиме 3. В этом случае используется следующая схема:

Если используется сотовый модем и строится охранная система на основе SMS-сообщений, то дополнительные настройки выполняются на бланке, который вызывается кнопкой SMS  (подробнее см. п.5.5.3).

Подключение Радио (АСПВ-010, режим 4*, 4).

Данное подключение аналогично работе адаптера при радиодоступе к  одиночному прибору. Пояснения, приведенные в разделе 8.3.6, применимы здесь, если вместо прибора подразумевать шину, а вместо бланка одиночного прибора – бланк шины.

Возможные схемы соединений с приборами приведены ниже. Первая схема соответствует режиму 4, а вторая – режиму 4*, обеспечивающему гальваническое разделение. Оба режима аналогичны по функциям, но рекомендуемый режим 4* не поддерживался в ранних версиях резидентного программного обеспечения адаптера. Такие устройства целесообразно обновить. Необходимые средства для этого размещены на сайте фирмы  http://www.vzljot.ru .

8.3.8 Объединение шин разного типа

Возможны два варианта: в маркерную шину встраиваются сегменты шины Взлет или в шину Взлет встраиваются сегменты маркерной шины.

Первый вариант. К маркерной шине подключаются шины Взлет и одиночные приборы, оборудованные только интерфейсом RS-232. В обоих случаях используется адаптер АСПВ-010, работающий соответственно в режиме 1 или 6. К одной маркерной шине можно подключить несколько шин Взлет и одиночных приборов общим числом не более 30.

Если одиночный прибор оборудован обоими интерфейсами, то предпочтительнее использовать подключение по интерфейсу RS-485 (шина из одного прибора). Настройка адаптера производится, как описано в п.8.3.2.

Маркерная шина подключается к компьютеру через адаптер АПС69 или АПС69М1,2. Схемы подключения адаптеров к компьютеру приводятся в их сопроводительной документации. К адаптеру АСПВ-010 она присоединяется со стороны разъема вилка. С этой стороны адаптер работает как один из приборов маркерной шины. Поэтому при его настройке необходимо ввести используемые адреса и скорость обмена на этой шине.  Выбор значений описан в п.  8.2.7.

Далее приведены схемы двух вариантов подключения.

При работе по этой схеме подключение и настройка адаптера на стороне разъема розетка описана в начале раздела 8.3.7 (до описания конкретных типов подключения).

В программе Spconfig при заполнении бланка маркерной шины, когда в качестве добавляемого прибора выбирается АСПВ-010 (режим 1), происходит активизация кнопки Описание шины Взлет. Эта кнопка открывает бланк для описания подключаемой шины Взлет.

В этом варианте адаптер, работающий в режиме 6, устанавливается на стороне прибора и подключается к его интерфейсу RS-232. Если прибор не имеет интерфейсного разъема DB9, то в  разделе, описывающем особенности  подключения прибора, приведена таблица соответствия контактов DB9 интерфейсным цепям.

Настройка приборного интерфейса выполняется по описанию п.8.3.1. Для выбора скорости можно руководствоваться таблицей, приведенной в п.8.3.3. Адрес прибора устанавливается равным 1. Подчеркнем, что адаптер со стороны маркерной шины имеет свой адрес, который никак не связан с адресом прибора.

В программе Spconfig при заполнении бланка маркерной шины, когда в качестве добавляемого прибора выбирается АСПВ-010 (режим 6), происходит активизация кнопки Описание прибора Взлет. Эта кнопка открывает бланк для описания одиночного прибора.

Второй вариант. В этом случае сегменты маркерной шины через шлюзовые приборы подключаются к шине Взлет, которая в свою очередь  с помощью универсального преобразователя RS-232/RS-485 подключается к компьютеру.  Подробно такая схема рассмотрена в разделе 3.3. В качестве шлюзового прибора могут использоваться СПТ961, СПГ761,762,763 и СПЕ542. Шлюзовой прибор интерфейсом RS-232 через преобразователь RS-232/RS-485 обращен к шине Взлет. Его интерфейс RS-485 обращен к маркерной шине. Если в качестве преобразователя используется MOXA A53 (производитель: http://www.moxa.com), то он включается по следующей схеме.

Преобразователь A53 является многорежимным устройством. Выбор режимов осуществляется движковыми переключателями, расположенными под его крышкой.  В данном случае оба переключателя должны быть установлены в положение ON. Это означает, что используется интеллектуальный режим работы, когда нет необходимости управлять работой приемо-передатчика на стороне RS-485 сигналом RTS со стороны интерфейса RS-232. В шлюзовой прибор вводится 003 = 10s0raahhv. Цифрами указаны значения, которые не должны изменяться.

Если используется преобразователь без интеллектуального режима, то он включается по следующей схеме. При этом в шлюзовой прибор вводится 003 = 10s1raahhv.

В обоих случаях интерфейс RS-485 шлюзового прибора обращен к маркерному сегменту. Настройка этой стороны осуществляется, как описано в 8.2.7.

8.3.9 Особенности подключения приборов

Приборы фирмы «Взлет» имеют разное конструктивное исполнение, поэтому подключение к их интерфейсным цепям выполняется по-разному. В данном разделе обсуждаются эти вопросы.

8.3.9.1 Плата интерфейса RS-485

Плата является опционным модулем, который устанавливается в приборы MT200DS, ТСРВ-010 и ТСРВ-020,021 и обеспечивает обмен по интерфейсу RS-485. Плата монтируется в основном отсеке прибора. Для установки используются два ряда штырьков на системной плате прибора и соответствующие ответные розетки на модуле. Конструкция не предусматривает средства, исключающие возможность установки со смещением относительно штырьков, поэтому пользователь должен внимательно выполнять монтаж платы. При неправильной установке может быть нарушена работоспособность модуля.

На плате имеется три перемычки. При работе прибора в составе комплекса Взлет СП они должны быть установлены в соответствии со следующим рисунком:

8.3.9.2 Теплосчетчик MT200DS

Комплекс Взлет СП поддерживает данные приборы, начиная с версии 1.16 их резидентного программного обеспечения. Версия конкретного прибора отображается на табло при включении питания.

Прибор имеет на корпусе разъем DB9 для подключения по интерфейсу RS-232. Подключение по интерфейсу RS-485 зависит от конструкции прибора: единая системная плата или системная плата с дополнительной платой коммутации. Настройка приборов, имеющих единую плату, ничем не отличается от настройки ТСРВ-010 и выполняется по п.8.3.9.3.

У приборов с отдельной коммутационной платой в монтажном отсеке установлена клеммная колодка Х4. На колодке имеются клеммы с обозначениями DATA и DATA*.  В схемах подключения шины Взлет клемма DATA* соответствует контакту A, клемма DATA -  контакту B.

Адрес прибора на шине Взлет должен задаваться в диапазоне от 1 до 31. Он устанавливается в двоичном коде микропереключателями SA3/4-8, расположенными в основном отсеке прибора. При этом старший двоичный разряд устанавливается переключателем SA3/4, а младший - SA3/8.  Нуль задается положением ON.

Прибор может быть подключен и вести обмен только по одному из двух интерфейсов. Скорость обмена по каждому интерфейсу задается раздельно и устанавливается программно, как описано в п. 8.3.1. Во время работы программы должны быть установлены перемычки XJ14 и XJ31 в верхнем отсеке прибора, а в нижнем отсеке переключатель SA1/1 должен быть переведен в положение OFF. То есть прибор должен находиться в сервисном режиме.

В процессе установки скоростей программа считывает и отображает адрес прибора, что позволяет проконтролировать установку микропереключателей адреса. Подчеркнем, что одиночному прибору должен задаваться адрес 1.

8.3.9.3 Теплосчетчик ТСРВ-010, 010М

Прибор имеет на корпусе разъем DB9 для подключения по интерфейсу RS-232. Для подключения по интерфейсу RS-485 необходимо установить опционную плату в соответствии с п.8.3.9.1. Настройка разных исполнений прибора существенно различается. Исполнение указано на крышке монтажного отсека.

Исполнение ТСРВ-010.

Цепи интерфейса RS-485 выведены в монтажный отсек прибора на разъем XT8, как контакты 3 (DATA*) и 4 (DATA). В схемах подключения шины Взлет контакт 3 соответствует контакту A, контакт 4 -  контакту B.

Опционный модуль токового выхода устанавливается на системной плате прибора с помощью тех же разъемов, что и плата интерфейса RS-485. Поэтому обмен по интерфейсу RS-485 и использование токового выхода – это взаимоисключающие режимы работы прибора.

Адрес прибора на шине Взлет должен задаваться в диапазоне от 1 до 31. Он устанавливается в двоичном коде микропереключателями SA3/4-8. При этом старший двоичный разряд устанавливается переключателем SA3/4, а младший - SA3/8.  Нуль задается положением ON. На рисунке показана установка адреса 5.

Прибор может быть подключен и вести обмен только по одному из двух интерфейсов. Скорость обмена по каждому интерфейсу задается раздельно и устанавливается программно, как описано в п. 8.3.1. Во время работы программы должны быть установлены перемычки XJ14 и XJ31 в верхнем отсеке прибора, а в нижнем отсеке переключатель SA1/1 должен быть переведен в положение OFF. То есть прибор должен находиться в сервисном режиме.

В процессе установки скоростей программа считывает и отображает адрес прибора, что позволяет проконтролировать установку микропереключателей адреса. Подчеркнем, что одиночному прибору должен задаваться адрес 1.

Исполнение ТСРВ-010М.

Прибор может иметь два состояния интерфейса RS232: прямое подключение или модем. Они выбираются микропереключателями SA1/1,2. Положение ОFF, OFF соответствует прямому подключению, OFF, ON – модему. Модемное подключение обеспечивает автоматический разрыв соединения в случае отсутствия обмена более двух минут, что исключает «зависание» модема на телефонной линии.

Цепи интерфейса RS-485 выведены в монтажный отсек прибора на разъем XT9, как контакты 3  и 5. В схемах подключения шины Взлет контакт 3 соответствует контакту A, контакт 5 -  контакту B. При работе по интерфейсу RS-485 перемычка XJ7 должна быть разомкнута.

Скорость обмена по каждому интерфейсу и адрес задаются раздельно и устанавливаются программно, как описано в п. 8.3.1. Для работы этой программы интерфейс RS-232 необходимо перевести в состояние: прямое подключение.

Подчеркнем, что одиночному прибору должен задаваться адрес 1.

8.3.9.4 Теплосчетчик ТСРВ-02X

Прибор имеет на корпусе разъем DB9 для подключения по интерфейсу RS-232. Для подключения по интерфейсу RS-485 необходимо установить опционную плату.

Исполнение ТСРВ-020, -021.

Для этих вариантов используется опционная плата п.8.3.9.1. Цепи интерфейса RS-485 выведены в монтажный отсек прибора на разъем XP2, как контакты 3 (-DATA) и 4 (+DATA). В схемах подключения шины Взлет контакт 3 соответствует контакту A, контакт 4 -  контакту B.

Исполнение ТСРВ-022.

Для этого варианта устанавливается опционная плата интерфейса RS-485, которая заменяет аналогичную плату, реализующую интерфейс RS-232. Плата имеет разъем XP2 с контактами 1 и 2. В схемах подключения шины Взлет контакт 1 соответствует контакту B, контакт 2 -  контакту A.

Все исполнения прибора могут быть подключены и вести обмен только по одному из двух интерфейсов. Скорость обмена и адрес прибора могут быть заданы с лицевой панели в меню Параметры > Интерфейс  MODBUS > …, или программно, как описано в п. 8.3.1. В этом случае, пользуясь меню, необходимо определить текущий адрес, чтобы задать его программе настройки. Подчеркнем, что одиночному прибору должен задаваться адрес 1.

Особенностью прибора является то, что его подключение к модему для сотовой связи должно осуществляться через адаптер АСПВ-010, работающий в режиме 3, как это описано в разделе 8.3.7.

8.3.9.5 Теплосчетчик ТСРВ-030

Прибор имеет на корпусе разъем DB9 для подключения по интерфейсу RS-232. По интерфейсу RS-485 прибор может быть подключен к маркерной шине или к шине Взлет. В первом случае используется адаптер АСПВ-010, работающий в режиме 6 (см. п.8.3.8). К адаптеру прибор подключается по интерфейсу RS-232.

При подключении к шине Взлет используется универсальный  преобразователь RS-232/485. Рекомендуемым изделием является преобразователь MOXA A53 (производитель: http://www.moxa.com). Соединение с прибором осуществляется прилагаемым к A53  кабелем.  Преобразователь A53 является многорежимным устройством. Выбор режимов осуществляется движковыми переключателями, расположенными под его крышкой.  В данном случае оба переключателя должны быть установлены в положение ON. К шине Взлет обращены клеммы преобразователя 1 (В) и 2 (А). При описании подключения прибора к шине Взлет с помощью программы  Spconfig.exe преобразователь не упоминается. Он рассматривается как «встроенный» в прибор.

В меню прибора в разделе Параметры RS232 должны быть выбраны Скорость и Адрес в сети. Адрес должен быть задан равным 1, если прибор работает как одиночный. (А) 00000000000000000000000000000000000000000При работе на шине Взлет через преобразователь А53 адрес может отличаться от 1. Возможный диапазон от 1 до 247.

8.3.9.6 Ультразвуковой расходомер УРСВ-010М (Взлет РС)

Внутри монтажного отсека прибор имеет разъем DB9 для подключения по интерфейсу RS-232. Он обозначен XP1. Цепи интерфейса RS-485 выведены на клеммную колодку X7, как контакты 3 (D+) и 4 (D-). В схемах подключения шины Взлет контакт 4 соответствует контакту A, а контакт 3 -  контакту B.		Прибор может быть подключен и вести обмен только по одному из двух интерфейсов. Скорость обмена и адрес задаются с лицевой панели в меню номер 4.  Адрес в меню назван «НОМЕР В СЕТИ», а скорость  - «СКОР. RS-232».  Задаваемое значение скорости распространяется на оба интерфейса. Оно выбирается из списка последовательным нажатием клавиши «минус». При работе в комплексе Взлет СП значение адреса может назначаться в диапазоне от 1 до 255. Если производится программная настройка, то предварительно, пользуясь меню прибора, необходимо определить текущий адрес, чтобы указать его программе настройки.

Подчеркнем, что одиночному прибору должен задаваться адрес 1.

8.3.9.7 Ультразвуковой расходомер УРСВ-110 (Взлет МР)

Подключение данного прибора осуществляется аналогично УРСВ-010М в соответствии с п. 8.3.9.6.

8.3.9.8 Ультразвуковой расходомер УРСВ-02Х (Взлет МР)

Прибор имеет на корпусе разъем DB9 для подключения по интерфейсу RS-232. При обмене по этому интерфейсу, в том числе и во время настройки, когда задаются адрес и скорость, внутри монтажного отсека должна быть установлена перемычка J4, а на 4-х контактной колодке XP22 – отсутствовать любые перемычки (см. рисунок).

Цепи интерфейса RS-485 выведены в монтажный отсек на колодку XP22. При работе прибора в составе комплекса Взлет СП контакт 2 (DI-) и 4 (DO-) замыкаются и в схемах подключения шины Взлет соответствуют контакту A. Контакты 1 (DI+) и 3 (DO+) тоже замыкаются. Они соответствуют контакту B.  Кроме того, перемычки J3 и J4, определяющие режим работы  интерфейса, должны быть замкнуты, как показано на рисунке. Подчеркнем, что описанные соединения относятся к режиму эксплуатации. Когда прибор настраивается, соединения следует выполнить по RS-232, а колодку XP22 освободить, т.к. штатное подключение содержит перемычки.

Прибор может быть подключен и вести обмен только по одному из двух интерфейсов. Задаваемая скорость обмена распространяется на оба интерфейса. Прибор не имеет клавиатуры и табло, поэтому установка адреса и скорости может быть выполнена только программно в соответствии с п.8.3.1. При выпуске в приборе устанавливается адрес 1 и скорость 19200 бит в секунду. Если при указанных значениях связь с прибором во время настройки осуществить не удалось, то следует для скорости и адреса выбрать опцию Авто. Поиск производится перебором и может занять продолжительное время.

Некоторые версии этого прибора могут работать как двухканальный расходомер, либо как двухлучевой. В этом случае окно настроечной программы расширяется областью Дополнительные параметры, после первоначальной установки адреса и скорости. Там можно указать необходимый режим и повторить Запись.

При подготовке наборов программой Конфигуратор в ветке Расходомеры прибор представлен дважды, т.к. его полный список параметров зависит от установленного режима. Базовые списки при построении наборов следует выбирать в зависимости от установленного режима.

8.3.9.9 Ультразвуковой расходомер УРСВ-04Х (Взлет МР)

Прибор представляет собой два УРСВ-02Х, размещенных в одном корпусе. Между собой эти приборы информационно объединены всегда по интерфейсу RS-485. К этой шине можно подключиться непосредственно,  либо через внутренний конвертор RS-232/RS-485, если обмен необходимо выполнять по интерфейсу RS-232.  Подключение интерфейсных цепей этого прибора не отличается от подключения по п.8.3.9.7.

При работе в составе Взлет СП прибор занимает два смежных адреса. Это следует учитывать, назначая адреса других приборов на шине Взлет. При выпуске из производства устанавливаются адреса 1 и 2, а скорость 19200 бит в секунду. Настройка прибора всегда выполняется из этого состояния. Для перехода в него используется кнопка настроечной программы Исходное состояние. Перед переводом в исходное состояние, на время настройки, в монтажном отсеке следует установить перемычки на разъеме XP8, как показано на рисунке.

После перевода в исходное состояние пользователь указывает младший адрес и скорость. Старший адрес, на единицу больше, устанавливается автоматически.

Установка исходного состояния может оказаться длительной операцией, т.к. предварительное определение текущего состояния двух приборов выполняется перебором скоростей и адресов. Пользователь, имеющий информацию по текущей настройке, может перенастроить прибор быстрее, работая с ним как с двумя УРСВ-02Х поочередно. Плате, поддерживающей первый и второй измерительные каналы, следует задать младший адрес, а третий и четвертый каналы – адрес на единицу больший. При этом первой следует настраивать плату, соответствующую каналам три и четыре.

Измерительные каналы могут быть сконфигурированы различным образом. Прибор может работать как один четырехканальный, либо как двухканальный и двухлучевой, либо как два двухлучевых прибора. Необходимый режим следует указать в окне настроечной программы. Если устанавливается режим «двухканальный и двухлучевой», то считается, что двухлухчевые измерения обслуживаются третьим и четвертым измерительными каналами. Выбор конфигурации выполняется после настройки адресов и скорости, когда снимается блокировка соответствующего меню.

При подготовке наборов программой Конфигуратор в ветке Расходомеры прибор представлен трижды, т.к. его полный список параметров зависит от установленного режима. Базовые списки при построении наборов следует выбирать в зависимости от установленного режима.

8.3.9.10 Ультразвуковой расходомер УРСВ-5XX (Взлет МР)

Прибор имеет несколько вариантов, отличающихся количеством измерительных каналов и количеством лучей в каждом канале. При работе во Взлет СП  конфигурация конкретного прибора может быть указана на бланке дополнительных свойств прибора. По умолчанию она считывается из прибора автоматически при любом обмене. Все исполнения обладают одинаковыми интерфейсными возможностями.

Прибор имеет на корпусе разъем DB9 для подключения по интерфейсу RS-232. Для подключения по интерфейсу RS-485 необходимо установить опционную плату, которая заменяет аналогичную плату, реализующую интерфейс RS-232. Плата имеет разъем XP2 с контактами 1 и 2. В схемах подключения шины Взлет контакт 1 соответствует контакту B, контакт 2 -  контакту A.

Все исполнения прибора могут быть подключены и вести обмен только по одному из двух интерфейсов. Скорость обмена и адрес прибора могут быть заданы с лицевой панели в меню Системные параметры > Настройка связи. Подчеркнем, что одиночному прибору должен задаваться адрес 1.

Особенностью прибора является то, что его подключение к модему для сотовой связи должно осуществляться через адаптер АСПВ-010, работающий в режиме 3, как это описано в разделе 8.3.7.

8.3.9.11 Ультразвуковой расходомер Взлет РСЛ

Прибор имеет на корпусе разъем DB9 для подключения по интерфейсу RS-232. Цепи интерфейса RS-485 выведены в монтажный отсек прибора на разъем XS4, как контакты 1 (D+) и 2 (D-). В схемах подключения шины Взлет контакт 2 соответствует контакту A, контакт 1 -  контакту B.

Прибор может быть подключен и вести обмен только по одному из двух интерфейсов. Скорость обмена и адрес прибора задаются с лицевой панели в меню: Настройка > Интерфейс >  RS-485 > .

Вводимые параметры распространяются на оба интерфейса. Если прибор работает как одиночный, адрес должен задаваться равным 1. К группе интерфейсных параметров относится Задержка RTS. При работе по любому из интерфейсов должно задаваться значение равное 60.

8.3.9.12 Ультразвуковой уровнемер Взлет УР

Подключение данного прибора осуществляется аналогично Взлет РСЛ в соответствии с п. 8.3.9.10. Единственное отличие заключается в том, что интерфейсный параметр Задержка RTS должен быть задан равным 70.

8.3.9.13 Электромагнитный расходомер МР400

Прибор  имеет только цепи интерфейса RS-232. Они выведены на клеммную колодку XT2, размещенную на плате процессора. Ниже приводится  таблица соответствия между номерами контактов этой колодки и номерами контактов приборного разъема DB9, который изображен на схемах соединений в разделе 8.3.

Прибор не имеет клавиатуры, поэтому настройка интерфейса может быть выполнена только программно в соответствии с п.8.3.1. Протокол обмена этого прибора не требует задания адреса. Ранние версии прибора поддерживали обмен только на скорости 19200 бит в секунду. Последующие версии допускали выбор скоростей из ряда 600, 1200, 2400, 4800, 9600 и 19200 бит в секунду.

Перед установкой скорости необходимо в области Настраиваемый прибор в меню Скорость задать опцию Авто и нажать кнопку Версия. Если прибор допускает установку различных скоростей, блокировка с окна Скорость в области Устанавливаемые параметры будет снята. После этого шага можно задать требуемую скорость.

По интерфейсу RS-485 прибор может быть подключен к маркерной шине через адаптер АСПВ-010, работающий в режиме 6 (см. п.8.3.8). К адаптеру при этом прибор подключается по интерфейсу RS-232.

8.3.9.14  Электромагнитный расходомер ЭРСВ-0ХХ, -3ХХ (Взлет ЭР)

Возможности подключения этих приборов зависят от версии программного обеспечения, которую можно прочитать из прибора, как это описано в 8.3.1.

Подключение приборов с версией до 25.14.02.00 осуществляется аналогично MP400, в соответствии с п.8.3.9.12. Приборы указанной и последующих версий имеют дополнительную возможность, – они могут быть подключены к шине Взлет. Для этого используется универсальный преобразователь RS-232/485. Рекомендуемым изделием является преобразователь MOXA A53 (производитель: http://www.moxa.com).

Преобразователь комплектуется соединительным кабелем с окончанием DB9 (вилка). Аналогичный кабель с окончанием DB9 (розетка) прилагается к прибору и может использоваться для его подключения к преобразователю. Преобразователь A53 является многорежимным устройством. Выбор режимов осуществляется движковыми переключателями, расположенными под его крышкой.  В данном случае оба переключателя должны быть установлены в положение ON. К шине Взлет обращены клеммы преобразователя 1 (В) и 2 (А).

При описании подключения прибора к шине Взлет с помощью программы  Spconfig.exe преобразователь не упоминается. Он рассматривается как «встроенный» в прибор.

Если прибор подключается к шине Взлет, то для него помимо скорости должен быть задан адрес. Прибор не имеет клавиатуры, поэтому ввод этих параметров осуществляется программно в соответствии с п.8.3.1.

8.3.9.15  Регистратор токовый (Взлет РТ)

В комплексе Взлет СП поддерживаются эти приборы, начиная с версии 53.21.00.03. При включении номер версии выводится на табло лицевой панели.

Прибор имеет на корпусе разъем DB9 для подключения по интерфейсу RS-232. По интерфейсу RS-485 прибор может быть подключен к маркерной шине или к шине Взлет. В первом случае используется адаптер АСПВ-010, работающий в режиме 6 (см. п.8.3.8). К адаптеру прибор подключается по интерфейсу RS-232.

При подключении к шине Взлет используется универсальный  преобразователь RS-232/485. Рекомендуемым изделием является преобразователь MOXA A53 (производитель: http://www.moxa.com). Соединение с прибором осуществляется прилагаемым к A53  кабелем.  Преобразователь A53 является многорежимным устройством. Выбор режимов осуществляется движковыми переключателями, расположенными под его крышкой.  В данном случае оба переключателя должны быть установлены в положение ON. К шине Взлет обращены клеммы преобразователя 1 (В) и 2 (А). При описании подключения прибора к шине Взлет с помощью программы  Spconfig.exe преобразователь не упоминается. Он рассматривается как «встроенный» в прибор.

В меню прибора должны быть установлены необходимые значения для параметров Скорость обмена и Сетевой адрес. Адрес должен быть задан равным 1, если прибор работает как одиночный. (А) 00000000000000000000000000000000000000000При работе на шине Взлет через преобразователь А53 адрес может отличаться от 1. Возможный диапазон от 1 до 9.

8.3.9.16  Регулятор отопления (Взлет РО)

Прибор имеет на корпусе разъем DB9 для подключения по интерфейсу RS-232 или RS-485. Тип интерфейса определяется установленным в приборе опционным модулем.

По интерфейсу RS-485 прибор подключается к шине Взлет. Используются контакты  2 и 6 разъема. В схемах подключения шины Взлет контакт 2 соответствует контакту A, контакт 6 -  контакту B.

В меню прибора должны быть установлены необходимые значения для параметров Скорость и Электронный номер. Последний в данном случае является сетевым адресом прибора. Он должен быть задан равным 1, если прибор работает как одиночный.